## T-PRES
|  |  |  | REFORMA VHIR | REFORMA VHIR | REFORMA VHIR | REFORMA VHIR
PRESSUPOST INSTAL·LACIONS
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost2519_40_VHIR REFORMA
|  | INSTAL·LACIÓ | 00 | NOTES GENERALS
'01.00 | 1 | EEARN0000 | u | El preu de totes les partides inclou tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajudes i altres elements necessaris per deixar la unitat correctament acabada amb el vist i plau de la DF. La justificació de preus i quadre de preus descompostos només tenen valor justificatiu dels preus unitaris adoptats en el projecte i com a orientació per al contractista per estudiar la seva oferta. Els elements de cada descompost són els mínims a col·locar. El preu de contracte de cada partida inclou tot el necessari per a la seva execució completa i correctament segons memòria, plànols i documentació de projecte i sempre amb el vistiplau de la DF. Els preus contradictoris que sigui necessari obtenir els establirà la DF a partir dels preus unitaris del pressupost de licitació o si cal a partir dels preus del banc BEDEC de l'ITEC en curs. Sobre aquest caldrà aplicar igualment el factor corrector resultat del coeficient de l'adjudicació. En particular el preu contempla i inclou: - El cost de les despeses indirectes corresponents. - Tot el necessari per dur a terme l'obra seguint les fases necessàries. - El manteniment, modificació, desviació i / o reposició d'aquells elements dels edificis, urbanitzacions i altres elements existents adjacents afectats per les obres i en particular dels drenatges efectuats amb tubs i graves, les impermeabilitzacions efectuades amb emulsió bituminosa, capa drenant làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb geotèxtil. - L'ús de maquinària especial, grues i elevadors específics en alguns treballs. - La realització de totes les mostres prèvies de cada unitat d'obra que la DF consideri necessàries per poder validar els diferents sistemes constructius. - El segellat i formació de calaixos ignífugs on calgui amb els productes correctes per garantir la resistència al foc necessària segons normativa vigent ja sigui mitjançant revestiments, collarins o comportes. - El pintat intumescent i / o revestiment necessari de cada element (acer, ceràmica, fusta i altres) per complir amb la resistència al foc prescrita en projecte. - La restitució de tots aquells elements existents afectats per l'obra entre altres paviments, arbres, xarxes d'instal·lacions, mobiliari, senyalètica i jardins. - La modificació de l'obra existent, acceptada mitjançant l'Acta de replanteig d'aquesta fase, per permetre l'execució de totes les partides entre d'altres de la xarxa de sanejament, de la coberta i execució de passos a través de l'estructura. - L'execució provisional i / o definitiva de totes les modificacions del solar, terreny, obra o entorn siguin necessàries per dur a terme l'obra, amb o sense aportació de terres, graves o altres materials, així com la instal·lació dels mitjans necessaris. Entre altres formació, manteniment i retirada de camins, rampes, plataformes de treball, tancats, apuntalaments i gunitats del terreny. - Els mitjans i mesures necessaris per a executar tots els treballs pròxims a la pantalla de pilots, soterranis d'edificis, galeries subterrànies i altres elements pre-existents. - L'execució de la corresponent baixa i altres elements necessaris per als treballs de geotèrmia així com la posterior gestió dels residus generats. - Les neteges parcials de cada ram i la neteja final de l'obra per deixar-la en condicions d'utilització per a la següent fase o pels usuaris finals. - Els ajuts corresponents a realitzar tots els rams (també els d'instal·lacions) incloent la formació de forats, passos o regates sobre qualsevol element (estructura, formigó, acer, ceràmica, fusta i altres) de qualsevol geometria i amb qualsevol sistema. En particular aquelles consistents en tots els treballs necessaris per a la col·locació de la xarxa de terres en les fases que sigui necessari. - En totes les maquinàries i elements de les diferents instal·lacions inclou les estructures, ancoratges, silentblocs i altres elements necessari per deixar les unitats correctament col·locades. - El segellat extra necessari per garantir l'estanquitat d'aquells recintes que ho requereixin. - Lliurar els planos''as-built '' complets que actualitzin qualsevol variació en els plànols i memòria de projecte, en paper i en suport informàtic. - El control de qualitat, fins a un 1,5%. - El lliurament de les corresponents actes favorables de posada en servei per part de les entitats d'inspecció i control de totes les instal·lacions que requereixin legalització. - La col·locació de les malles, bandes, planxes d'acer i elements de senyalització necessaris requerits per a cada instal·lació soterrada. - Les malles tipus mallatex, bandes murfor, ancoratges i altres elements per a la correcta execució de l'obra i revestiments. - Els elements separadors necessaris, formació de juntes i altres elements per a complir amb els requerim | 0 | 1 | 0
'01.00 | 2 | EEARN0001 | u | El preu de totes les partides inclou tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajudes i altres elements necessaris per la retirada de les instal·lacions existents i que substituim el vist i plau de la DF. En particular el preu contempla i inclou: - El cost de les despeses indirectes corresponents. - Tot el necessari per dur a terme l'obra seguint les fases necessàries. - El manteniment, modificació, desviació i / o reposició d'aquells elements dels edificis. - L'ús de maquinària especial, grues i elevadors específics en alguns treballs. - La realització de totes les mostres prèvies de cada unitat d'obra que la DF consideri necessàries per poder validar els diferents sistemes constructius. - El segellat i formació de calaixos ignífugs on calgui amb els productes correctes per garantir la resistència al foc necessària segons normativa vigent ja sigui mitjançant revestiments, collarins o comportes. - El pintat intumescent i / o revestiment necessari de cada element (acer, ceràmica, fusta i altres) per complir amb la resistència al foc prescrita en projecte. - La restitució de tots aquells elements existents afectats per l'obra entre altres paviments, arbres, xarxes d'instal·lacions, mobiliari, senyalètica i jardins. - Els mitjans i mesures necessaris per a executar tots els treballs. - L'execució de la corresponent baixa i altres elements necessaris per als treballs de geotèrmia així com la posterior gestió dels residus generats. - Les neteges parcials de cada ram i la neteja final de l'obra per deixar-la en condicions d'utilització per a la següent fase o pels usuaris finals. - Els ajuts corresponents a realitzar tots els rams (també els d'instal·lacions) incloent la formació de forats, passos o regates sobre qualsevol element (estructura, formigó, acer, ceràmica, fusta i altres) de qualsevol geometria i amb qualsevol sistema. En particular aquelles consistents en tots els treballs necessaris per a la col·locació de la xarxa de terres en les fases que sigui necessari. - El segellat extra necessari per garantir l'estanquitat d'aquells recintes que ho requereixin. - Lliurar els planos''as-built '' complets que actualitzin qualsevol variació en els plànols i memòria de projecte, en paper i en suport informàtic. - El control de qualitat, fins a un 1,5%. - El lliurament de les corresponents actes favorables de posada en servei per part de les entitats d'inspecció i control de totes les instal·lacions que requereixin legalització. - La col·locació de les malles, bandes, planxes d'acer i elements de senyalització necessaris requerits per a cada instal·lació soterrada. - Les malles tipus mallatex, bandes murfor, ancoratges i altres elements per a la correcta execució de l'obra i revestiments. - Els elements separadors necessaris, formació de juntes i altres elements per a complir amb els requerim | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost2519_40_VHIR REFORMA
|  | INSTAL·LACIÓ | 01 | SALA CONFERENCIES
|  | Apartat | 02 | INSTAL·LACIÓ DE CONDICIONAMENT DE L'AIRE
|  | Apartat (1) | 04 | Distribució d'aire ventilació
'01.01.02.04 | 1 | EE51IS50 | m2 | Subministrament i instal·lació de conducte rectangular de llana de vidre marca 'Isover' model 'climaver NETO' ref 'ref. 20300 ' o equivalent de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre, segons UNE-EN 13162, amb materials auxiliars, totalment muntat i connectat. | 26.235 | 6 | 157.44
'01.01.02.04 | 2 | EEK77KK1 | u | Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini lacat blanc, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment | 78.683 | 1 | 78.68
'01.01.02.04 | 3 | EEK3D4R5 | u | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR + PLSD-R AA 4x558 construït en alumini i acabat ral 9010. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal al coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R. marca MADEL per a un cabal de 250 m3/h i una pressió sonora de <35 dBA | 131.252 | 4 | 525
'01.01.02.04 | 4 | EE44CB43HI8A | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 254 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13754 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat | 11.759 | 4 | 47.04
'01.01.02.04 | 5 | EE44CC43HI8B | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 305 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13755 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat | 13.079 | 2 | 26.16
'01.01.02.04 | 6 | KEKQKE3D | u | Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb molla per limitar el cabal, de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament | 48.125 | 1 | 48.13
'01.01.02.04 | 7 | EEKQLARB | u | Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 24 V i un parell motor de 5 Nm, de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament. Model SVA-R200x200, inclou el servomotor Siemens GDB181E/3 | 283.327 | 1 | 283.33
'01.01.02.04 | 8 | EEV4CATR | u | Instal·lació elèctrica de comporta de regulació i termostat | 68.189 | 1 | 68.19
'01.01.02.04 | 9 | EEKQLAV3 | u | Subministre i col·locació de termòstat per controlar la comporta de regulació d'aire amb senyal de 0-10 V alimentat a 24 V Siemens model GDB181E/3. Inclou tots els accessoris per a laseva instal·lació i funcionament com també la seva programació i la font d'alimentació 220 V-24 V per al correcte funcionament, instalada en una caixa al costat de la comporta de regulació. Marca: Siemens; Model: RDG400 | 150.425 | 1 | 150.43
'01.01.02.04 | 10 | EEV4CV57 | u | Instal·lació elèctrica de comporta de regulació i termostat | 72.589 | 1 | 72.59
'01.01.02.04 | 11 | EEV4C4YU | u | Instal·lació elèctrica de comporta de regulació i termostat | 145.475 | 1 | 145.48
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1602.42
|  | Obra | 01 | Pressupost2519_40_VHIR REFORMA
|  | INSTAL·LACIÓ | 01 | SALA CONFERENCIES
|  | Apartat | 03 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
'01.01.03 | 1 | EG2DF6D2 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport amb separador. | 20.636 | 25 | 516
'01.01.03 | 2 | EG380702 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment | 4.257 | 26 | 110.76
'01.01.03 | 3 | EH61RC79 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial | 96.976 | 1 | 96.98
'01.01.03 | 4 | EG312326 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1.43 | 114 | 163.02
'01.01.03 | 5 | EG2A7S38 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme universal, de 70x 100 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color alumini, amb adaptador universal per tapa de 80 mm, densitat de llocs de treball baixa, (1 lloc de treball cada 3 m) , considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments | 38.61 | 6.5 | 250.97
'01.01.03 | 6 | 1G6TPTG7 | u | Punt de treball muntat en canal PVC color alumini superficial de paret formada per: 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 4 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, muntada superficialment | 55.583 | 2 | 111.16
'01.01.03 | 7 | EG6281A1 | u | Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa | 7.414 | 2 | 14.82
'01.01.03 | 8 | EG63B152 | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment | 8.789 | 1 | 8.79
'01.01.03 | 9 | EP731171 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 5e U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu econòmic, encastada | 13.552 | 1 | 13.55
'01.01.03 | 10 | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1.793 | 80 | 143.2
'01.01.03 | 11 | EH61RVY6 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP64, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial | 96.976 | 1 | 96.98
'01.01.03 | 12 | EH22JE61 | u | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, encastada | 89.54 | 6 | 537.24
'01.01.03 | 13 | EG22H715 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.496 | 15 | 22.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2085.97
|  | Obra | 01 | Pressupost2519_40_VHIR REFORMA
|  | INSTAL·LACIÓ | 02 | OFICINA
|  | Apartat | 01 | ENDERROCS I DESMUNTATGES
'01.02.01 | 1 | 121EARP1 | u | Conjunt d'actuacions de retirada del conjunt d'instal·lacions de climatització consistents en: - instal·lació de climatització i ventilació: 2 fan-coils, conductes, elements de difussió, canonades i elements hidràulics - instal·lacions elèctriques de potència des de quadre fins a consums finals de climatització - instal·lacions de control i regulació, consistents en termostats i elements actius, recuperació equips electronics de control. - instal·lacions de recollida de condensats. Inclou la retirada i conservació d'aquells elements a mantenir que indiqui la Direcció d'Obra. Queden inclosses totes les tasques de retirada, triatge en obra, transport intern, acopi, transport i deposició a gestor autoritzat, pagament de taxes i presentació de certificats finals. | 255.09 | 1 | 255.09
|  |  |  | TOTAL |  |  | 255.09
|  | Obra | 01 | Pressupost2519_40_VHIR REFORMA
|  | INSTAL·LACIÓ | 02 | OFICINA
|  | Apartat | 02 | INSTAL·LACIÓ DE CONDICIONAMENT DE L'AIRE
|  | Apartat (1) | 02 | Equips
'01.02.02.02 | 1 | EED57147 | u | Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb ventilador axial, per a sistemes de 2 tubs, amb 18 a 23 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 5 a 7 kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació elèctrica de 400 V, amb funcionament del compressor DC Inverter, i fluid frigorífic R410 A, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada. Marca: Mitsubishi; model: PUHY-P200YNW-A | 8402.823 | 1 | 8402.82
'01.02.02.02 | 2 | EEDDMIB1 | u | Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 30 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigoríficR410 A, amb funcionament DC Inverter, col·locada. Marca: Mitsubishi, model: PLFY-P15VFM-E1 | 1682.34 | 5 | 8411.7
'01.02.02.02 | 3 | EEDDMI41 | u | Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 4,5 a 5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 130 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigoríficR410 A, col·locada. Marca: Mitsubishi, model: PLFY-P40VFM-E1 | 1713.789 | 4 | 6855.16
'01.02.02.02 | 4 | EED9MI31 | u | Instal·lació firgorífica per a bombes de calor en instal·lacions de cabal variable de refrigerant de 2 tubs, de 13 sortides, per a fluid frigorífic R410a, amb separador de fases gas-líquid d'alta eficàcia i bescanviador de subrefredament, de 200 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, inclosos desguassos, accessoris i suports, col·locat, Instal·lació feta amb canonada de coure frigorífic, soldadura forta, derivadors i qualsevol altre equip o consimuble que sigui necessaria per al perfecte funcionament del sistema, incou el gas necessari per les distancoes de canonada. Inclou cablejata de comunicacions entre unitats exteriors i interiors bus de 2x 1,5 mm2 entubat | 7271.902 | 1 | 7271.9
'01.02.02.02 | 5 | EED9MI32 | u | Control centralitzat per a instal·lació firgorífica per a bombes de calor en instal·lacions de cabal variable de refrigerant de 2 tubs, per a fluid frigorífic R410a, Inclosos accessoris i suports, col·locat, i qualsevol altre equip o consimuble que sigui necessaria per al perfecte funcionament del sistema, Marc Mitsubishi; model: AT-50B, inclou el PAC-SC51KUA-J | 2146.507 | 1 | 2146.51
'01.02.02.02 | 6 | EEMH2HF4 | u | Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 1200 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en horitzontal, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, col·locada Marca: Sodeca; model: REB120 amb motors EC i bypas per freecooling. | 2912.459 | 1 | 2912.46
'01.02.02.02 | 7 | EEKQLAJ1 | u | Subministre i col·locació de sistema per controlar l'equip de recuperació i els ventiladors,amb control del ventialdor, i sondes de control de humitat i de CO. instalat i funcionant, complet de tots els accesoris, cablejat i feines necessaries pel seu funcionament. Marca: SODECA; Model: SI-VOC+ Humedad | 416.229 | 1 | 416.23
'01.02.02.02 | 8 | 1Y03E4R7 | pa | Partida alçada a justificar per a la confecció de bancada metál·lica construida amb perfils d'acer laminat tipus IPE/HEB instal·lada sobre murs de carrega o pilars nans ubicats al damunt d'elements estructurals de l'edifici. Inclou aprofitar nans actuals i afegir els necesaris per l'adequat repartiment dels pesos. | 1770.076 | 1 | 1770.08
|  |  |  | TOTAL |  |  | 38186.86
|  | Obra | 01 | Pressupost2519_40_VHIR REFORMA
|  | INSTAL·LACIÓ | 02 | OFICINA
|  | Apartat | 02 | INSTAL·LACIÓ DE CONDICIONAMENT DE L'AIRE
|  | Apartat (1) | 04 | Distribució d'aire ventilació
'01.02.02.04 | 1 | EE51IS50 | m2 | Subministrament i instal·lació de conducte rectangular de llana de vidre marca 'Isover' model 'climaver NETO' ref 'ref. 20300 ' o equivalent de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre, segons UNE-EN 13162, amb materials auxiliars, totalment muntat i connectat. | 26.235 | 62 | 1626.88
'01.02.02.04 | 2 | EE52Q24A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 36.388 | 8 | 291.12
'01.02.02.04 | 3 | EE44B6S3 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana de vidre, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 9.251 | 7 | 64.75
'01.02.02.04 | 4 | EEKCSKP1 | u | (CR-1) Sum. i col. de comporta circular de cabal constant amb sistema autorregulable per facilitar l'equilibrat d'instal·lacions de ventilació i climatització seriï SKP dim.100-30. Construïdes en plàstic i juntes de connexió de goma. Amb elements necessaris per a muntatge. Marca MADEL. Model SKP-100-30 | 43.813 | 7 | 306.67
'01.02.02.04 | 5 | EEKCSKP4 | u | (CR-2) Sum. i col. de comporta circular de cabal constant amb sistema autorregulable per facilitar l'equilibrat d'instal·lacions de ventilació i climatització serie SKP dim.160.210. Construïdes en plàstic i juntes de connexió de goma. Amb elements necessaris per a muntatge. Marca MADEL. model SKP-160-210 | 57.046 | 7 | 399.35
'01.02.02.04 | 6 | EE44B2S3 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 102 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 7.26 | 7 | 50.82
'01.02.02.04 | 7 | EEKCMCU8 | u | Sum. i col. de Reixeta lineal d'aletes paral·leles fixes inclinació a concretar per la direcció d'obra a la cota major sèrie LMT+*SP+CM (S) AA dim. 600x125, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-*zincado lacado negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM inclou plènum PMISS-L de connexió lateral Marca MADEL. | 88.99 | 3 | 266.97
'01.02.02.04 | 8 | EEKCMCU2 | u | Sum. i col. de Reixeta lineal d'aletes fixes paral·leles inclinació a concretar per la direcció d'obra a la cota major sèrie LMT+MISS+SP+CM (S) 9010 dim. 200x100, construïda en alumini i acabat PINTAT BLANC amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-*zincado lacado negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plènum PMIS-L Marca MADEL | 46.145 | 2 | 92.3
'01.02.02.04 | 9 | EG2DBGF7 | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 54.714 | 15 | 820.65
'01.02.02.04 | 10 | EEKCTY67 | u | Protecció de xapa d'alumini per a aillaments d'escumes elastomèriques per a canonades frigorífiques. | 23.815 | 2 | 47.64
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3966.86
|  | Obra | 01 | Pressupost2519_40_VHIR REFORMA
|  | INSTAL·LACIÓ | 02 | OFICINA
|  | Apartat | 03 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Apartat (1) | 01 | QUADRE
'01.02.03.01 | 1 | 1G41RT6Y | u | Subministrament i col·locació de quadre elèctric de climattizació i ventilació marca 'Schneider Electric' o equivalent, format per: - Element de protecció contra sobretensions transitòries i permanents. - Elements segons esquema unifilar - Pilots de senyalització. - Maniobres - Totalment etiquetat. - Envolvent metàl·lica amb porta cega de xapa. Segons esquemes unifilars amb un 50 % de superfície d'ampliació. Inclou material auxiliar i cablejat totalment muntat i en funcionament. Instal·lat segons normativa vigent, documentació gráfica i direcció facultativa. | 2654.795 | 1 | 2654.8
'01.02.03.01 | 2 | 1G13ARN6 | u | Conjunt de partides per a la adició al quqdre general de la sortida i la protecció elèctrica del nou subquadre de la oficina i Sala de Conferencies, incloent la protecció corresponent i la connexió, i el cablejat elèctric intern, amb identificació de linies, tot segons Direcció d'Obra, amb materials auxiliarts, totalment connectat i comprobat. | 207.812 | 1 | 207.81
'01.02.03.01 | 3 | EG312666 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 7.414 | 50 | 370.5
'01.02.03.01 | 4 | EG222B15 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.628 | 50 | 81.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3314.7
|  | Obra | 01 | Pressupost2519_40_VHIR REFORMA
|  | INSTAL·LACIÓ | 02 | OFICINA
|  | Apartat | 03 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Apartat (1) | 02 | ENLLUMENAT
'01.02.03.02 | 1 | EG867114 | u | Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat | 91.542 | 2 | 183.08
'01.02.03.02 | 2 | EH22JE61 | u | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, encastada | 89.54 | 34 | 3044.36
'01.02.03.02 | 3 | EHA1U1LD | u | Llumenera industrial amb reflector asimètric LED de 16 w, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat i superficie de 60 cm | 50.314 | 1 | 50.31
'01.02.03.02 | 4 | EG6281A1 | u | Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa | 7.414 | 8 | 59.28
'01.02.03.02 | 5 | EH61RC49 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial | 73.271 | 12 | 879.24
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4216.32
|  | Obra | 01 | Pressupost2519_40_VHIR REFORMA
|  | INSTAL·LACIÓ | 02 | OFICINA
|  | Apartat | 03 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Apartat (1) | 03 | DISTRIBUCIÓ
'01.02.03.03 | 1 | LY0Z2RR5 | m | Desplaçament de CANAL ALUMINI per generar el nou accés a les oficines, inclou material com canal peces espcials i calblejat de senyal i força maquinaria per a fer reparacions o muntatges | 276.727 | 5 | 1383.65
'01.02.03.03 | 2 | EG2DF6D2 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport amb separador. | 20.636 | 15 | 309.6
'01.02.03.03 | 3 | EG2DF6E2 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 23.738 | 24 | 569.76
'01.02.03.03 | 4 | EG380702 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment | 4.257 | 40 | 170.4
'01.02.03.03 | 5 | EG2A7S38 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme universal, de 70x 100 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color alumini, amb adaptador universal per tapa de 80 mm, densitat de llocs de treball baixa, (1 lloc de treball cada 3 m) , considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments | 38.61 | 38 | 1467.18
'01.02.03.03 | 6 | 1G6TPTG7 | u | Punt de treball muntat en canal PVC color alumini superficial de paret formada per: 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 4 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, muntada superficialment | 55.583 | 10 | 555.8
'01.02.03.03 | 7 | EG611G2P | u | Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, col·locada enrassada amb el paviment inclous 4 endoslls schucko i 4 RJ45 | 68.53 | 6 | 411.18
'01.02.03.03 | 8 | EG312326 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1.43 | 340 | 486.2
'01.02.03.03 | 9 | EG222715 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0.946 | 150 | 142.5
'01.02.03.03 | 10 | EG151522 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 12.21 | 35 | 427.35
'01.02.03.03 | 11 | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1.793 | 487 | 871.73
'01.02.03.03 | 12 | EG312636 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 2.497 | 50 | 125
'01.02.03.03 | 13 | EG23E815 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | 4.004 | 35 | 140
'01.02.03.03 | 14 | EG22H715 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.496 | 200 | 300
'01.02.03.03 | 15 | EG161322 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 12.705 | 35 | 444.85
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7804.86
|  | Obra | 01 | Pressupost2519_40_VHIR REFORMA
|  | INSTAL·LACIÓ | 02 | OFICINA
|  | Apartat | 05 | SANEJAMENT
|  | Apartat (1) | 01 | Recollida de condensats
'01.02.05.01 | 1 | 1D11AR10 | u | Partida alçada a justificar del conjunt d'elements per a la recollida de condensats de les instal·lacions de climatització des de cada unitat de tractament d'aire fins a la connexió a xarxa de sanejament de l'edifici. | 56.87 | 1 | 56.87
'01.02.05.01 | 2 | EFA17342 | m | Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 7.667 | 10 | 76.7
|  |  |  | TOTAL |  |  | 133.54
|  | Obra | 01 | Pressupost2519_40_VHIR REFORMA
|  | INSTAL·LACIÓ | 02 | OFICINA
|  | Apartat | 06 | FONTANERIA
'01.02.06 | 1 | EF52A3B1 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 12.98 | 24 | 311.52
'01.02.06 | 2 | EN316727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 17.941 | 2 | 35.88
|  |  |  | TOTAL |  |  | 347.4
|  | Obra | 01 | Pressupost2519_40_VHIR REFORMA
|  | INSTAL·LACIÓ | 03 | ESTABULARI
|  | Apartat | 01 | ENDERROCS I DESMUNTATGES
'01.03.01 | 1 | 121EARP2 | u | Conjunt d'actuacions de retirada del conjunt d'instal·lacions de climatització consistents en: - instal·lació de climatització i ventilació: elements de difussió, canonades i elements hidràulics - instal·lacions de control i regulació, consistents en termostats i elements actius, recuperació equips electronics de control. Inclou la retirada i conservació d'aquells elements a mantenir que indiqui la Direcció d'Obra. Queden inclosses totes les tasques de retirada, triatge en obra, transport intern, acopi, transport i deposició a gestor autoritzat, pagament de taxes i presentació de certificats finals. | 312.862 | 1 | 312.86
|  |  |  | TOTAL |  |  | 312.86
|  | Obra | 01 | Pressupost2519_40_VHIR REFORMA
|  | INSTAL·LACIÓ | 03 | ESTABULARI
|  | Apartat | 02 | INSTAL·LACIÓ DE CONDICIONAMENT DE L'AIRE
|  | Apartat (1) | 04 | Distribució d'aire ventilació
'01.03.02.04 | 1 | EE51IS50 | m2 | Subministrament i instal·lació de conducte rectangular de llana de vidre marca 'Isover' model 'climaver NETO' ref 'ref. 20300 ' o equivalent de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre, segons UNE-EN 13162, amb materials auxiliars, totalment muntat i connectat. | 26.235 | 21.4 | 561.54
'01.03.02.04 | 2 | EE51IR5C | PA | Feines de connexió de difusors existents reubicats mitjançan plenum fet amb de fibra isover o amb flexible | 44.451 | 6 | 266.7
'01.03.02.04 | 3 | EE44CC43HI8B | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 305 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13755 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat | 13.079 | 6 | 78.48
|  |  |  | TOTAL |  |  | 906.6
|  | Obra | 01 | Pressupost2519_40_VHIR REFORMA
|  | INSTAL·LACIÓ | 03 | ESTABULARI
|  | Apartat | 03 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
'01.03.03 | 1 | EHA1OPT3 | u | Llumenera industrial amb reflector asimètric led de 40 w, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat i suspesa amb classificació IP65. Amb flux de lluminós de 5573 lumens, control DALI, amb una temperatura de color de 3000ºK Marca: Garviled; model: OPTO-103-D13 | 50.314 | 6 | 301.86
'01.03.03 | 2 | EHVW2345 | u | Submistre, instal·lació i programació i posada en funcionament de punt de control amb pantalla tàctil per controlar el sistema DALI. | 872.729 | 1 | 872.73
'01.03.03 | 3 | EHV31R5T | u | Controlador DALI per a regulació i control d'1 grup de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col.locar en carril DIN, muntat i connectat, inclou font alimentació externa | 742.874 | 1 | 742.87
'01.03.03 | 4 | 1G13RT6N | u | Feines per conectar la intal·lacio de enllumenat a la xarxa elèctrica existent consistents en interceptar la línia elèctrica fora de l'esbulari i col·locació de caixa de derivació per fer les conexions del control i les lluminaries, incloent caixes de connexió, canalitzacions i cablejat elèctric, amb identificació de linies, tot segons Direcció d'Obra, amb materials auxiliarts, totalment connectat i comprobat. | 136.884 | 1 | 136.88
'01.03.03 | 5 | EG312326 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1.43 | 55 | 78.65
'01.03.03 | 6 | EG22H715 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.496 | 55 | 82.5
'01.03.03 | 7 | EG151522 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 12.21 | 2 | 24.42
'01.03.03 | 8 | EH61RVY6 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP64, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial | 96.976 | 1 | 96.98
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2336.69
|  | Obra | 01 | Pressupost2519_40_VHIR REFORMA
|  | INSTAL·LACIÓ | 03 | ESTABULARI
|  | Apartat | 04 | INSTAL·LACIONS DE CONTROL
'01.03.04 | 1 | EP434A50 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal inclou la certificació del punt de dades on acaba el cable. | 1.738 | 70 | 121.8
'01.03.04 | 2 | EP43BY12 | m | Suministre i muntatge de Càmera IP domo per a circuit tancat de TV (CTTV), communtable color- de 1/4'' amb filtre ICR mecànic, , 360º i zoom electrònic x10, alimentació a 24 Vac, receptor de telemetria multiprotocol, per a ús interior, amb bombolla transparent o fumada i amb suport encastat amb Carcassa antivandàlica per a càmera fixa de CTTV, per a ús interior IP66, Inclou sistema de connexionat a cable de xarxra F/UTP per a alimentació i transmissió de senyal/dades. Model FE9382 EHV marca Vivotek o superior. | 774.202 | 1 | 774.2
'01.03.04 | 3 | EPACUH2I | u | Gravador digital, de 4 canals amb disc dur de 2 TB de capacitat, programació de qualitat i quantitat d'imatges per segon per a cada canal, control de telemetria per càmeres mòbils, transmissió TCP/IP incorporada amb connexió per iexplorer o programari remot, port USB per còpia de seguretat, per a muntage de superficie, instal.lat format de imatge H.265/H.264 Marca Vivotek; model: NVR ref ned 29322P + disc dur SATA de 2Tbyte ref HDD-2000C Icnluo posada en funcionament i programació. | 813.186 | 1 | 813.19
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1708.43
|  | Obra | 01 | Pressupost2519_40_VHIR REFORMA
|  | INSTAL·LACIÓ | 03 | ESTABULARI
|  | Apartat | 05 | SANEJAMENT
|  | Apartat (1) | 02 | ABEURADOR
'01.03.05.02 | 1 | EFA17342 | m | Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 7.667 | 30 | 230.1
|  |  |  | TOTAL |  |  | 230.01
|  | Obra | 01 | Pressupost2519_40_VHIR REFORMA
|  | INSTAL·LACIÓ | 03 | ESTABULARI
|  | Apartat | 06 | FONTANERIA
'01.03.06 | 1 | EF5293B1 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 10.934 | 44 | 480.92
'01.03.06 | 2 | EJ2Z4139 | u | Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´ | 29.788 | 8 | 238.32
'01.03.06 | 3 | EN315727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 12.837 | 2 | 25.68
'01.03.06 | 4 | EN233A27 | u | Vàlvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca, de diàmetre nominal 3/8´´, de 10 bar de pressió de prova, de bronze, preu alt i muntada superficialment | 29.579 | 5 | 147.9
|  |  |  | TOTAL |  |  | 892.96
|  | Obra | 01 | Pressupost2519_40_VHIR REFORMA
|  | INSTAL·LACIÓ | 04 | CAMBRA FRIGORÍFICA
|  | Apartat | 02 | INSTAL·LACIÓ CCAMBRA FRIGORÍFICA
'01.04.02 | 1 | KEKQKE3D | u | Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb molla per limitar el cabal, de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament | 48.125 | 1 | 48.13
'01.04.02 | 2 | EEV4CV57 | u | Instal·lació elèctrica de comporta de regulació i termostat | 72.589 | 1 | 72.59
'01.04.02 | 3 | EEK11D71 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades de secció recta i fixada al bastiment | 64.834 | 1 | 64.83
'01.04.02 | 4 | EQ9CHI01 | u | Subministrament i muntatge de cambra frigorífica de conservació a 0ºC panelable de dimensions segons documentació gràfica, amb una alçada interior de 2,55 m. i una porta amb finestreta, pivotant de 1,2x2,2 m, fulla de 60 mm. amb palanca de tancament a pressió amb molles permet el tancament sense moure la palanca, la porta tancada també es pot obrir per dins; interrupor de portes i marc panell en alumini anoditzat. Muntatge de perfil sanitari en tots els perímetres interiors de la càmera. Tancaments verticals i de sostre de panells modulars llisos de 105 mm. i de cants transversals plans, formats en el seu interior per escuma rígida de poliuretà o poliisocianurat, de densitat nominal 40 kg/m³ i en el seus exteriors per xapa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix. Classificació al foc europea B-s2,d0. Tancament del terra: de panells modulars reforçats de 60 mm, d'escuma rígida de poliisocianurat, de densitat nominal de 32 kg/m³ recobertes en ambdues cares amb un complex kraft alumini, acabat en acer inoxidable anti-lliscant. Inclou materials auxiliars com perfils, accessoris de rematería, interruptor de portes, etc.., totalment muntat, instal·lat i connectat | 5183.816 | 1 | 5183.82
'01.04.02 | 5 | EQ9CBIE9 | u | Reubicació d'equip frigorífic zanotti | 891.44 | 1 | 891.44
'01.04.02 | 6 | E9M1GTYU | m2 | Impermebalització del terra de la cambra frigorífica amb 2 capes resina sintètica, amb dotació d'1,6 kg/m2 | 23.298 | 4 | 93.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6353.99
|  | Obra | 01 | Pressupost2519_40_VHIR REFORMA
|  | INSTAL·LACIÓ | 04 | CAMBRA FRIGORÍFICA
|  | Apartat | 03 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
'01.04.03 | 1 | EHA1OV2U | u | Llumenera industrial especial per a cambra firgorífica de LED. de forma rectangular, amb xassís metàlic i suspesa amb classificació IP65. Amb flux de lluminós mínim de 500 lumens, amb una temperatura de color de 3000ºK | 227.304 | 1 | 227.3
'01.04.03 | 2 | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1.793 | 30 | 53.7
'01.04.03 | 3 | EG22H715 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.496 | 10 | 15
'01.04.03 | 4 | EG6281A1 | u | Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa | 7.414 | 1 | 7.41
'01.04.03 | 5 | EG151522 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 12.21 | 1 | 12.21
'01.04.03 | 6 | EM121GT2 | u | Alarma de presencia dintre de cambra frigorifica segons Real Decret 138/2011 | 246.334 | 1 | 246.33
|  |  |  | TOTAL |  |  | 562.01
|  | Obra | 01 | Pressupost2519_40_VHIR REFORMA
|  | INSTAL·LACIÓ | 04 | CAMBRA FRIGORÍFICA
|  | Apartat | 04 | SANEJAMENT
|  | Apartat (1) | 01 | Recollida de condensats
'01.04.04.01 | 1 | 1D11AR10 | u | Partida alçada a justificar del conjunt d'elements per a la recollida de condensats de les instal·lacions de climatització des de cada unitat de tractament d'aire fins a la connexió a xarxa de sanejament de l'edifici. | 56.87 | 3 | 170.61
'01.04.04.01 | 2 | EFA17342 | m | Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 7.667 | 25 | 191.75
'01.04.04.01 | 3 | EFA18345 | m | Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa | 11.517 | 10 | 115.2
'01.04.04.01 | 4 | EY01RTFG | m | Obertura de rasa en paviment de formigó, amb mitjans mecànics i tapada amb formigó i acabat lliscat. | 23.342 | 5 | 116.7
'01.04.04.01 | 5 | ED510H71 | u | Bonera sifònica d'ABS, de 50 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent | 39.611 | 1 | 39.61
'01.04.04.01 | 6 | E2133342 | m3 | Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió | 190.894 | 1 | 190.89
|  |  |  | TOTAL |  |  | 824.67
|  | Obra | 01 | Pressupost2519_40_VHIR REFORMA
|  | INSTAL·LACIÓ | 07 | COMUNICACIONS SALA RACK
'01.07 | 1 | EP7ZGT76 | u | Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat amb50 connectors RJ45 categoria 3, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament | 250.943 | 1 | 250.94
'01.07 | 2 | EP7ZG1HP | u | Submnistre de conjunt de components electrònics inclòs el Panell SWITCH CISCO, equipat amb48 connectors RJ45 categoria 3, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament format per WS-C2960X-48TS-L Catalyst C-2960 X 48 GigE Catalyst 2960-X FlexStack plus Stacking Module Cisco FlexStack 50 cm Stacking cable | 2406.184 | 1 | 2406.18
'01.07 | 3 | EP7ZCABL | u | Submnistre de maneguet amb conectors RJ45 | 1.76 | 50 | 88
'01.07 | 4 | EP434A50 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal inclou la certificació del punt de dades on acaba el cable. | 1.738 | 1658 | 2884.92
'01.07 | 5 | EG2DF6F2 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 25.729 | 15 | 385.95
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6012.66
|  | Obra | 01 | Pressupost2519_40_VHIR REFORMA
|  | INSTAL·LACIÓ | 08 | ALTRES ACCIONS
|  | Apartat | 01 | Altres accions
'01.08.01 | 1 | E000AE11 | pa | Partida alçada a jutificar amb preus aplicables de projecte per imprevistos i despeses adicionals. | 2750 | 1 | 2750
'01.08.01 | 2 | 1G13DRT6 | u | Conjunt de partides per a la realització dels pasos de canalitzacions electriques, de clima, fontaneria o sanejament, a través de forjats, façanes o qualsevol tipus de paraments verticals o horitzontal, tot segons Direcció d'Obra, amb materials auxiliarts, inclou: la perforació i el segellat, la impermeabilització en cas necessari. | 1209.065 | 1 | 1209.07
'01.08.01 | 3 | EY011FRT | m | Obertura de regata en parament vertical o oritzontal, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4 | 17.556 | 10 | 175.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4134.62
|  | Obra | 01 | Pressupost2519_40_VHIR REFORMA
|  | INSTAL·LACIÓ | 08 | ALTRES ACCIONS
|  | Apartat | 02 | INSTAL·LACIÓ INCENDIS
'01.08.02 | 1 | EM112120 | u | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment Marca Kilsen model: KL-731A la base: KZ700 | 60.346 | 12 | 724.2
'01.08.02 | 2 | EM31261J | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | 54.725 | 1 | 54.73
'01.08.02 | 3 | EP49NRF1 | m | Cable per a bus de detecció incendis paral·lel bicolor trenat i apantallat amb funada vermella de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, Resitent al foc AS+ col·locat en tub | 3.234 | 250 | 807.5
'01.08.02 | 4 | EM132311 | u | Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior | 66.748 | 1 | 66.75
'01.08.02 | 5 | EM14B5TR | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment | 64.746 | 1 | 64.75
'01.08.02 | 6 | EG222711 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 0.946 | 250 | 237.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1955.37
|  | Obra | 01 | Pressupost2519_40_VHIR REFORMA
|  | INSTAL·LACIÓ | 09 | SEGURETAT I SALUT
'01.09 | 1 | HB2AAE10 | pa | Partida alçada a juntificar per al conjunt de mesures de serguretat i salut tant internes de la obra, com les per minimitzar les afectacions als ocupants de l'edifici. | 2371.6 | 1 | 2371.6
'01.09 | 2 | EQ9CVTY3 | u | Cambra frigorífica panelable de conservació, de 226x580x260 cm, amb porta pivotant de 80x190 cm, panells modulars de 8 cm, amb il.luminació interior estanca amb 2 pantalles de 2 x18 W, Tª (+4/+6 ºC), amb terra reforçat anti-lliscant. Perfil sanitari al terra, verticals i sostre. Totalment instal.lada amb tots els accessoris i connectada. Marca: Grupcif | 6509.063 | 1 | 6509.06
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8880.66
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST INSTAL·LACIONS : |  |  | 97026.27
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 159740.05