## T-PRES
|  |  |  | Presupuesto Construcción Cimentacion Depositos Vall Hebron | Presupuesto Construcción Cimentacion Depositos Vall Hebron | Presupuesto Construcción Cimentacion Depositos Vall Hebron | Presupuesto Construcción Cimentacion Depositos Vall Hebron
PRESUPUESTO
[5 empty] | Precio | Medición | Importe
|  | Obra | 01 | Presupuesto01
|  | Capítulo | 01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
'01.01 | 1 | G222524N | m3 | Excavación de zanja en terreno compacto, con pala excavadora y carga mecánica del material excavado | 8.24 | 232.5
'01.01 | 2 | G228NF10F | m3 | Relleno y compactación de zanja con material seleccionado, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 95% PM | 8.53 | 51.951
'01.01 | 3 | G2R45067 | m3 | Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t, con un recorrido de hasta 10 km | 5.02 | 337.75
'01.01 | 4 | E213AC01 | m3 | Derribo de muro de contención de mampostería u hormigón armado, a mano y con compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión | 144.36 | 6
'01.01 | 5 | G921201J | m3 | Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y compactado del material al 98% del PM | 21.64 | 21.168
'01.01 | 6 | F221N4826 | m3 | Excavación pavimento realizada con pala excavadora con martillo rompedor y carga indirecta sobre camión | 21.86 | 42.979
'01.01 | 7 | F2A15000 | m3 | Suministro de tierra adecuada de aportación | 5.53 | 51.951
'01.01 | 8 | P214W-FEMG | m | Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm de profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir | 5.09 | 30.5
TOTAL
|  | Obra | 01 | Presupuesto01
|  | Capítulo | 02 | CIMENTACION
'01.02 | 1 | G4BC4100 | kg | Armadura de estructura AP500 SD en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 | 1.25 | 2487.94
'01.02 | 2 | G31D2001 | m2 | Encofrado con tablero de madera para zanjas y pozos | 19.44 | 69.805
'01.02 | 3 | G3D1NAC01 | m | Ejecución de micropilotes sin entubación de 180 mm de diámetro con menos de un 25% de perforación en hormigón armado o roca dura, armado con tubo de acero para la ejecución de micropilotes, de 560 N/mm2 de límite elástico, 101 mm de diámetro y de 9 mm de espesor e inyección única con lechada de cemento CEM I 42,5 R Sulforesistente. Incluida formación de cabeza de pilote con 4 orejitas de d=10 mm soldadas, según planos. | 115.82 | 500.4
'01.02 | 4 | G3DZ2000 | u | Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra de equipo de ejecución de micropilotes | 3997.98 | 1
'01.02 | 5 | E3Z112P1 | m2 | Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión | 9.92 | 97.41
'01.02 | 6 | G45CNAC01 | m3 | Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIb+H, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote | 107.21 | 45.065
'01.02 | 7 | GGD1432E | u | Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm de espesor, de 2500 mm longitud de 17,3 mm de diámetro, clavada en el suelo | 35.53 | 1
'01.02 | 8 | GG31N9194 | m | Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de sección 1 x 35 mm2 para puesta a tierra | 5.75 | 45
'01.02 | 9 | GGD2334D | u | Placa de toma de tierra de acero, cuadrada (maciza), de superficie 0,45 m2, de 2,5 mm de espesor y enterrada | 57.28 | 1
'01.02 | 10 | P750-E811 | m2 | Membrana de espesor 1,2 mm, de una lámina de PVC flexible resistente a la intemperie, sin armadura, colocada sin adherir al soporte | 11.3 | 64.77
TOTAL
|  | Obra | 01 | Presupuesto01
|  | Capítulo | 03 | FACHADA
'01.03 | 1 | G4E2H628 | m2 | Pared estructural a una cara vista, de 20 cm de espesor, de bloque de mortero de cemento hueco, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, rugoso, gris, con componentes hidrofugantes, categoría I según norma UNE-EN 771-3, colocado con mortero de cemento CEM II, de dosificación 1:5 (7,5 N/mm2), con aditivo inclusor aire/plastificante y con una resistencia a compresión de la pared de 3 N/mm2 | 31.43 | 133.63
'01.03 | 2 | G45CNAC01 | m3 | Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIb+H, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote | 107.21 | 10.87
'01.03 | 3 | G4BC4100 | kg | Armadura de estructura AP500 SD en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 | 1.25 | 2392.85
'01.03 | 4 | EABGNN9A62 | u | Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de dos hojas batientes, para un hueco de obra de 180x215 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y marco, cerradura de golpe, acabado esmaltado, colocada. Incluye estructura metalica de marcos y montantes y tratamiento superficial con pintura, | 379.84 | 2
'01.03 | 5 | EABGN9A62 | u | Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de dos hojas batientes, para un hueco de obra de 300x215 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y marco, cerradura de golpe, acabado esmaltado, colocada.Incluye estructura metalica de marcos y montantes y tratamiento superficial con pintura, | 524.07 | 1
'01.03 | 6 | EB3MN5BE9 | m2 | Cerramiento con malla tipo Rivisa con pliegues de refuerzo y galvanizada. Se incluyen montantes, marcos tubulares y elementos para su anclaje a distrancias no superiores a 1,5m | 105.42 | 18.349
TOTAL
|  | Obra | 01 | Presupuesto01
|  | Capítulo | 04 | PAVIMENTO
'01.04 | 1 | G4BC3100 | kg | Armadura para losas de estructura AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 | 1.27 | 982.3
'01.04 | 2 | G45CNAC01 | m3 | Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIb+H, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote | 107.21 | 17.858
TOTAL
|  | Obra | 01 | Presupuesto01
|  | Capítulo | 05 | FORJADO EDIFICIO ANEXO
'01.05 | 1 | G4BC3100 | kg | Armadura para losas de estructura AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 | 1.27 | 189.75
'01.05 | 2 | G45CNAC01 | m3 | Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIb+H, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote | 107.21 | 1.792
'01.05 | 3 | G4DC1D00 | m2 | Montaje y desmontaje de encofrado para losas, para una altura de como máximo 3 m, con tablero de madera de pino | 23.78 | 8.96
'01.05 | 4 | G4R12064 | kg | Acero inoxidable austenítico con molibdeno de designación 1.4401 (AISI 316), para estructuras, en perfiles conformados tipo redondo, cuadrado, rectangular, trabajado en taller y colocado en obra | 4.99 | 113.04
'01.05 | 5 | E721MJX7 | m2 | Membrana para impermeabilización de cubiertas GA-2 según UNE 104402, de dos láminas, de densidad superficial 7,7 kg/m2 formada por lámina de betún modificado LBM (SBS)-40/G con una armadura FP de fieltro de poliéster de 150 g/m2 sobre lámina bituminosa de oxiasfalto LO-40-FP con armadura de fieltro de poliéster de 130 g/m2, adheridas en caliente, previa imprimación | 27.22 | 9.856
'01.05 | 6 | G4R1N2064 | kg | Chimenea de acero inoxidable AISI316 con 8 pernos de anclaje diametro 10 y 15 cm de profundidad | 6 | 113.04
TOTAL
|  | Obra | 01 | Presupuesto01
|  | Capítulo | 06 | VIALIDAD
'01.06 | 1 | G9GA5Q45 | m3 | Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/B/10/I+E de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 10 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E, extendido desde camión, tendido y vibrado con extendedora, rayado mecánico-manual | 88.74 | 28.5
'01.06 | 2 | G4BC3100 | kg | Armadura para losas de estructura AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 | 1.27 | 1567.5
'01.06 | 3 | GBA31515 | m2 | Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, con termoplástico de aplicación en caliente de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina de accionamiento manual | 7.63 | 50
'01.06 | 4 | GBC1VC12 | u | Baliza cilíndrica de 75 cm de altura, de material polimérico, flexible, con lámina retrorreflectante clase RA2, fijada al pavimento con pasador | 53.72 | 12
'01.06 | 5 | GBBZ1120 | m | Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonado | 12.65 | 12
'01.06 | 6 | GBB21201 | u | Placa informativa para señales de tráfico de acero galvanizado y pintado, de 60x60 cm, acabada con pintura no reflectante, fijada mecánicamente | 45.21 | 6
'01.06 | 7 | F9H3AC01 | m2 | Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de rodadura BBTM de baja temperatura, 11A PMB 45/80-60(BM-3b) con betún modificado y árido granítico, para una capa de rodadura de 5 cm de espesor | 6.87 | 190
'01.06 | 8 | F9V3N763A | m | Formación de peldaño con bloque de mamposteris y acabado liso con mortero M 7,5 | 17.77 | 42.2
TOTAL
|  | Obra | 01 | Presupuesto01
|  | Capítulo | 07 | ZANJA GAS MEDICINAL
'01.07 | 1 | G222524N | m3 | Excavación de zanja en terreno compacto, con pala excavadora y carga mecánica del material excavado | 8.24 | 47.79
'01.07 | 2 | G228NF10F | m3 | Relleno y compactación de zanja con material seleccionado, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 95% PM | 8.53 | 19.116
'01.07 | 3 | G2R45067 | m3 | Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t, con un recorrido de hasta 10 km | 5.02 | 4
'01.07 | 4 | GG21RP1G | m | Tubo rígido de PVC, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 250 N, de 2,2 mm de espesor, con unión encolada y como canalización enterrada | 8.46 | 159.3
'01.07 | 5 | GG22TF1K | m | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 75 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | 2.29 | 53.1
'01.07 | 6 | FDK282J9 | u | Arqueta de registro de de fábrica de ladrillo de 75x75x70 cm, para instalaciones de servicios, con paredes de 15 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, revocada y enlucida interiormente con mortero mixto con una proporción en volumen 1:2:10, sobre solera de ladrillo gero de 10 cm de espesor y relleno lateral con tierra de la misma excavación | 150.18 | 2
'01.07 | 7 | F2A15000 | m3 | Suministro de tierra adecuada de aportación | 5.53 | 19.116
'01.07 | 8 | FDKZHLD4 | u | Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada, paso libre de 700x700 mm y clase D400 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero | 286.83 | 2
'01.07 | 9 | G21YNB220 | u | Perforación en fábrica de hormigón armado para formación de pasamuros hasta 200 mm de diámetro nominal con un grueso de pared entre 20 y 30 cm con broca de diamante intercambiable. Colocación de pasatubo, sellado y retacado posterior | 299.95 | 3
'01.07 | 10 | PPPA2 | ud | PA, Tratameinto para residuos especiales | 2000 | 1
'01.07 | 11 | E3Z1AC01 | m2 | Capa de limpieza y nivelación de 5 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión | 6.71 | 47.79
'01.07 | 12 | P214W-FEMG | m | Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm de profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir | 5.09 | 106.2
'01.07 | 13 | P931-AC01 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado | 77.83 | 21.506
TOTAL
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO :

## T-APU
Presupuesto Construcción Cimentacion Depositos Vall Hebron | Presupuesto Construcción Cimentacion Depositos Vall Hebron | Presupuesto Construcción Cimentacion Depositos Vall Hebron | Presupuesto Construcción Cimentacion Depositos Vall Hebron | Presupuesto Construcción Cimentacion Depositos Vall Hebron | Presupuesto Construcción Cimentacion Depositos Vall Hebron | Presupuesto Construcción Cimentacion Depositos Vall Hebron | Presupuesto Construcción Cimentacion Depositos Vall Hebron | Presupuesto Construcción Cimentacion Depositos Vall Hebron | Presupuesto Construcción Cimentacion Depositos Vall Hebron | Presupuesto Construcción Cimentacion Depositos Vall Hebron
Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos
Nº | Código | U.M. | Descripción | [6 empty] | Precio
Elemento compuesto
| D060M022 | m3 | Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en volumen 1:4:8, con cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y árido de piedra calcárea de tamaño máximo 20 mm, elaborado en obra con hormigonera de 250 l |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0150000 | h | Peón especialista | 0.9 | /R | x | 16.84 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C1705700 | h | Hormigonera de 250 l | 0.45 | /R | x | 2.77 | =
Subtotal maquinaria
Material
| B0331Q10 | t | Grava de cantera de piedra calcárea, de tamaño máximo 20 mm, para hormigones | 1.55 |  | x | 15.95 | =
| B0311010 | t | Arena de cantera de piedra calcárea para hormigones | 0.65 |  | x | 15.88 | =
| B0512401 | t | Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos | 0.15 |  | x | 103.3 | =
| B0111000 | m3 | Agua | 0.18 |  | x | 1.67 | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1 | %
Total
| D070A4D1 | m3 | Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0150000 | h | Peón especialista | 1.05 | /R | x | 16.84 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C1705600 | h | Hormigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.71 | =
Subtotal maquinaria
Material
| B0111000 | m3 | Agua | 0.2 |  | x | 1.67 | =
| B0310020 | t | Arena de cantera para morteros | 1.53 |  | x | 17.04 | =
| B0532310 | kg | Cal aérea hidratada CL 90-S, en sacos | 400 |  | x | 0.22 | =
| B0512401 | t | Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos | 0.2 |  | x | 103.3 | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1 | %
Total
| D0714731 | m3 | Mortero de cemento con cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con aditivo inclusor aire/plastificante y 300 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:5 y 7,5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0150000 | h | Peón especialista | 1 | /R | x | 16.84 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C1705600 | h | Hormigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.71 | =
Subtotal maquinaria
Material
| B0111000 | m3 | Agua | 0.2 |  | x | 1.67 | =
| B0310020 | t | Arena de cantera para morteros | 1.58 |  | x | 17.04 | =
| B0512401 | t | Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos | 0.3 |  | x | 103.3 | =
| B081C010 | kg | Aditivo inclusor aire/plastificante para mortero, según la norma UNE-EN 934-3 | 0.6 |  | x | 1.34 | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1 | %
Total
| D0B2A100 | kg | Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en taller B500S, de limite elástico >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0134000 | h | Ayudante ferrallista | 0.005 | /R | x | 17.24 | =
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x | 18.48 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0B2A000 | kg | Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x | 0.63 | =
| B0A14200 | kg | Alambre recocido de diámetro 1,3 mm | 0.0102 |  | x | 1.17 | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1 | %
Total
| D0B2C100 | kg | Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en taller B500SD, de limite elástico >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0134000 | h | Ayudante ferrallista | 0.005 | /R | x | 17.24 | =
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x | 18.48 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0B2C000 | kg | Acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x | 0.61 | =
| B0A14200 | kg | Alambre recocido de diámetro 1,3 mm | 0.0102 |  | x | 1.17 | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1 | %
Total
Partida de obra
| E05AP031N | m2 | RELIGA GALVANIZADA PASO 30X30 ESPESOR 3mm |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| O01OB140 | h | Ayudante cerrajero | 0.42 | /R | x | 17.46 | =
| O01OB130 | h | Oficial 1ª cerrajero | 0.42 | /R | x | 18.57 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| M12O010 | h | Equipo oxicorte | 0.05 | /R | x | 2.7 | =
Subtotal maquinaria
Material
| P03ALP010 | kg | Acero laminado S 275 JR | 49 |  | x | 1.09 | =
Subtotal material
Coste directo
Total
| EABG9A62 | u | Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoja batiente, para un hueco de obra de 90x215 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y marco, cerradura de golpe, acabado esmaltado, colocada. Incluye estructura metalica de marcos y montantes y tratamiento superficial con pintura, |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a cerrajero | 0.25 | /R | x | 18.77 | =
Subtotal mano de obra
Material
| BAZGC360 | u | Herrajes para puerta de interior de una hoja batiente, de precio medio | 1 |  | x | 24.96 | =
| BABG9762 | u | Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoja batiente, para un hueco de obra de 90x215 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y marco, cerradura de golpe, acabado esmaltado | 1 |  | x | 157.06 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
Total
| EABGM9A62 | u | Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de dos hojas batientes, para un hueco de obra de 300x215 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y marco, cerradura de golpe, acabado esmaltado, colocada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a cerrajero | 0.25 | /R | x | 18.77 | =
Subtotal mano de obra
Material
| BABG9762 | u | Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoja batiente, para un hueco de obra de 90x215 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y marco, cerradura de golpe, acabado esmaltado | 4 |  | x | 157.06 | =
| BAZGC360 | u | Herrajes para puerta de interior de una hoja batiente, de precio medio | 1 |  | x | 24.96 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
Total
| EB1518AM | m | Barandilla de acero inoxidable austenítico de designación 1.4301 (AISI 304), con pasamano, travesaño inferior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 100 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuerca |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A013F000 | h | Ayudante cerrajero | 0.2 | /R | x | 17.31 | =
| A012F000 | h | Oficial 1a cerrajero | 0.4 | /R | x | 18.77 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0A62F90 | u | Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca | 2 |  | x | 0.96 | =
| BB1518A0 | m | Barandilla de acero inoxidable austenítico de designación 1.4301 (AISI 304), con pasamanos, travesaño inferior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 100 cm de altura | 1 |  | x | 195.18 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
Total
| EB3M5BE9 | m2 | Malla chapa aluminio expandido romboidal, de 1,5 mm de espesor colocada incluidos montantes tubulares y marcos a distancias no superiores a 1,5m |  |  |  | Rend.: | 0.323
Mano de obra
| A013F000 | h | Ayudante cerrajero | 0.5 | /R | x | 17.31 | =
| A012F000 | h | Oficial 1a cerrajero | 0.3 | /R | x | 18.77 | =
Subtotal mano de obra
Material
| BB3Z0001 | m2 | Parte proporcional de elementos de fijación para mallas y tejidos metálicos | 1 |  | x | 2.67 | =
| BB3M5BE9 | m2 | Malla chapa aluminio expandido romboidal, de 1,5 mm de espesor, con una área perforada de 0 a 20 %, diagonal larga de 75 a 115 mm, diagonal corta de 25 a 50 mm y anchura del nervio de 14 a 24 mm | 1.05 |  | x | 55.1 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| F2214826 | m3 | Excavación para rebaje en roca de resistencia a la compresión media (25 a 50 MPa), realizada con pala excavadora con martillo rompedor y carga indirecta sobre camión |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinaria
| C1311440 | h | Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t | 0.052 | /R | x | 88.61 | =
| C1102341 | h | Pala excavadora giratoria sobre neumáticos de 15 a 20 t, con martillo rompedor | 0.177 | /R | x | 97.45 | =
Subtotal maquinaria
Coste directo
Total
| F9H113E1 | t | Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf BC 50/70 D, con betún mejorado con caucho, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.086 | /R | x | 16.35 | =
| A012N000 | h | Oficial 1a de obra pública | 0.019 | /R | x | 18.48 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C170D0A0 | h | Rodillo vibratorio para hormigones y betunes autopropulsado neumático | 0.012 | /R | x | 61.61 | =
| C1709B00 | h | Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa | 0.01 | /R | x | 53.72 | =
| C13350C0 | h | Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t | 0.012 | /R | x | 67.39 | =
Subtotal maquinaria
Material
| B9H113E1 | t | Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf BC 50/70 D, con betún mejorado con caucho, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico | 1 |  | x | 53.97 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| F9V3763A | m | Peldaño de hormigón prefabricado de 1 pieza de sección escuadría de 34x18 cm, con bisel y acabado liso, de color gris, colocado con mortero M 7,5 |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.47 | /R | x | 16.35 | =
| A0150000 | h | Peón especialista | 0.0021 | /R | x | 16.84 | =
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 0.47 | /R | x | 18.48 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C1704200 | h | Mezclador continuo para mortero preparado en sacos | 0.0015 | /R | x | 1.42 | =
Subtotal maquinaria
Material
| B0111000 | m3 | Agua | 0.0022 |  | x | 1.67 | =
| B0710180 | t | Mortero para albañilería, clase M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma UNE-EN 998-2 | 0.0047 |  | x | 34.73 | =
| B9V4763A | m | Peldaño de hormigón prefabricado de 1 pieza de sección escuadría de 34x18 cm, con bisel y acabado liso, de color gris | 1 |  | x | 35.41 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| G2111044 | m3 | Derribo de edificación aislada, de 0 a 30 m3 de volumen aparente, de 4 m de altura, sin derribo de cimientos, solera ni medianeras, sin separación, transporte ni gestión de residuos ni residuos peligrosos, con bulldózer y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.09 | /R | x | 16.35 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C131B2A0 | h | Bulldózer sobre cadenas, de 7 a 10 t | 0.045 | /R | x | 51.09 | =
| C1311430 | h | Pala cargadora sobre neumáticos de 8 a 14 t | 0.045 | /R | x | 73.05 | =
Subtotal maquinaria
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| G21YB220 | u | Perforación en fábrica de hormigón armado para formación de pasamuros hasta 200 mm de diámetro nominal con un grueso de pared entre 20 y 30 cm con broca de diamante intercambiable |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0150000 | h | Peón especialista | 1.5 | /R | x | 16.84 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| CF211210 | h | Equipo de barrenado con broca de diamante intercambiable, entre 100 y 400 mm de diámetro | 1.5 | /R | x | 290.55 | =
Subtotal maquinaria
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| G21YD320 | u | Perforación en fábrica de hormigón armado para formación de pasamuros hasta 400 mm de diámetro nominal con un grueso de pared entre 30 y 40 cm con broca de diamante intercambiable |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0150000 | h | Peón especialista | 2.5 | /R | x | 16.84 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| CF211210 | h | Equipo de barrenado con broca de diamante intercambiable, entre 100 y 400 mm de diámetro | 2.5 | /R | x | 290.55 | =
Subtotal maquinaria
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| G2225243 | m3 | Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 4 m de produndidad, en terreno compacto, con pala excavadora y carga mecánica del material excavado |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.01 | /R | x | 16.35 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C13124C0 | h | Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 31 a 40 t | 0.0541 | /R | x | 149.16 | =
Subtotal maquinaria
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| G226K210 | m3 | Extendido y compactación de zahorra artificial de aportación, en tongadas de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.036 | /R | x | 16.35 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C1331200 | h | Motoniveladora mediana | 0.007 | /R | x | 64.74 | =
| C1311440 | h | Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t | 0.009 | /R | x | 88.61 | =
| C13350C0 | h | Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t | 0.014 | /R | x | 67.39 | =
Subtotal maquinaria
Material
| B0372000 | m3 | Zahorras artificial | 1.2 |  | x | 15.95 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| G228F10F | m3 | Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m, con material tolerable de la propia excavación, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 95% PM |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinaria
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t | 0.097 | /R | x | 50.9 | =
| C1335080 | h | Rodillo vibratorio autopropulsado, de 8 a 10 t | 0.07 | /R | x | 51.34 | =
Subtotal maquinaria
Coste directo
Total
| G22D1011 | m2 | Desbroce del terreno de menos de 0,6 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinaria
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t | 0.0181 | /R | x | 50.9 | =
Subtotal maquinaria
Coste directo
Total
| G3C516H4 | m3 | Hormigón para losas de cimientos, HA-30/B/20/IIIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.24 | /R | x | 16.35 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C1701100 | h | Camión con bomba de hormigonar | 0.08 | /R | x | 155.18 | =
Subtotal maquinaria
Material
| B065E81B | m3 | Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 325 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIIa | 1.025 |  | x | 81.91 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| G3D13173 | m | Ejecución de micropilotes sin entubación de 150 mm de diámetro con menos de un 25% de perforación en hormigón armado o roca dura, armado con tubo de acero para la ejecución de micropilotes, de 560 N/mm2 de límite elástico, 127 mm de diámetro y de 9 mm de espesor e inyección única con lechada de cemento CEM I 42,5 R |  |  |  | Rend.: | 0.508
Mano de obra
| A0150000 | h | Peón especialista | 0.3 | /R | x | 16.84 | =
| A0140000 | h | Peón | 0.3 | /R | x | 16.35 | =
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.3 | /R | x | 18.48 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C3H11250 | h | Equipo para inyecciones profundas, con bomba de presión baja y carro de perforación para taladros hasta 200 mm de diámetro | 0.3 | /R | x | 99.92 | =
Subtotal maquinaria
Material
| B3DB6C30 | m | Tubo de acero para la ejecución de micropilotes, de 560 N/mm2 de límite elástico, 114,3 mm de diámetro y de 7 mm de espesor | 1.02 |  | x | 21 | =
| B0511601 | t | Cemento pórtland CEM I 42,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos | 0.036 |  | x | 112.9 | =
| B0111000 | m3 | Agua | 0.0225 |  | x | 1.67 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.53 | %
Coste directo
Total
| G3Z112P1 | m2 | Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.15 | /R | x | 16.35 | =
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.075 | /R | x | 18.48 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B06NLA2C | m3 | Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, HL-150/P/20 | 0.105 |  | x | 57.4 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| G4415115 | kg | Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.015 | /R | x | 18.79 | =
| A0135000 | h | Ayudante soldador | 0.015 | /R | x | 17.31 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| CZ112000 | h | Grupo electrógeno de 20 a 30 kVA | 0.015 | /R | x | 8.54 | =
| C200P000 | h | Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica | 0.015 | /R | x | 3.12 | =
Subtotal maquinaria
Material
| B44Z501A | kg | Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en el taller para colocar con soldadura y con una capa de imprimación antioxidante | 1 |  | x | 0.93 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
Total
| G442512C | kg | Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje formados por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y galvanizado, colocado en obra con tornillos |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.012 | /R | x | 19.1 | =
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.012 | /R | x | 17.24 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B44Z5026 | kg | Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para colocar con tornillos y galvanizado | 1 |  | x | 1.82 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
Total
| G45C18G3 | m3 | Hormigón para losas, HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 1.45 | /R | x | 16.35 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B065960C | m3 | Hormigón HA-25/P/20/IIa de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIa | 1.02 |  | x | 65.8 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
Total
| G4B35101 | kg | Armadura para vigas AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.01 | /R | x | 18.48 | =
| A0134000 | h | Ayudante ferrallista | 0.01 | /R | x | 17.24 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0A14200 | kg | Alambre recocido de diámetro 1,3 mm | 0.009 |  | x | 1.17 | =
Subtotal material
Elemento compuesto
| D0B2A100 | kg | Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en taller B500S, de limite elástico >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 0.85382 | =
Subtotal elemento compuesto
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| G4BCDACC | m2 | Armadura para losas AP500 T con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0134000 | h | Ayudante ferrallista | 0.03 | /R | x | 17.24 | =
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.03 | /R | x | 18.48 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0A14200 | kg | Alambre recocido de diámetro 1,3 mm | 0.02 |  | x | 1.17 | =
| B0B34136 | m2 | Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1.2 |  | x | 3.79 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| G4DE1900 | m3 | Montaje y desmontaje de andamio con apuntalamiento metálico, de 10 m de altura, como máximo |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.2 | /R | x | 18.48 | =
| A0140000 | h | Peón | 0.15 | /R | x | 16.35 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C150G800 | h | Grúa autopropulsada de 12 t | 0.01 | /R | x | 49.86 | =
Subtotal maquinaria
Material
| B0DZT006 | m3 | Andamio de metal, para 25 usos | 1 |  | x | 3.45 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| G63A1051 | m2 | Cerramiento de placas |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A012N000 | h | Oficial 1a de obra pública | 0.037 | /R | x | 18.48 | =
| A0140000 | h | Peón | 0.074 | /R | x | 16.35 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B63A1050 | u | Placa conformada lisa de hormigón armado de 200x50x4 cm | 1 |  | x | 25.28 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| G711EF66 | m2 | Membrana para impermeabilización de cubiertas PA-8 según UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dos láminas de betún asfáltico modificado LBM (SBS)-30-FV con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m2, adheridas en caliente, previa imprimación |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.237 | /R | x | 17.53 | =
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.475 | /R | x | 18.83 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B711Q060 | m2 | Lámina de betún modificado no protegida LBM (SBS) 30-FV con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m2 | 2.2 |  | x | 6.59 | =
| B7Z24000 | kg | Emulsión bituminosa, tipo ED | 0.3 |  | x | 0.76 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| G74151B1 | m2 | Membrana de espesor 1,2 mm, de una lámina de PVC flexible no resistente a la intemperie, con armadura de malla de fibra de vidrio, fusionada con soldadura de aire caliente, fijada al soporte con adhesivo de formulación específica |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.19 | /R | x | 18.83 | =
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.095 | /R | x | 17.53 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B7412CMF | m2 | Lámina de PVC flexible no resistente a la intemperie de espesor 1,2 mm y con armadura de malla de fibra de vidrio | 1.1 |  | x | 9.52 | =
| B0906000 | kg | Adhesivo de PVC | 0.55 |  | x | 4.32 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| G7731620 | m2 | Membrana de espesor 1 mm de una lámina de polietileno de alta densidad, colocada sin adherir y no resistente a la intemperie |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A012N000 | h | Oficial 1a de obra pública | 0.16 | /R | x | 18.48 | =
| A0140000 | h | Peón | 0.32 | /R | x | 16.35 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C200K000 | h | Soldadora automática de extrusión autopropulsada | 0.16 | /R | x | 13.51 | =
Subtotal maquinaria
Material
| B7711610 | m2 | Lámina de polietileno de alta densidad de espesor 1 mm no resistente a la intemperie | 1.005 |  | x | 1.39 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| G8B73B35 | m2 | Pintado de estructuras de acero con sistemas protección con grado de durabilidad M, para clase de exposición C4, según UNE-EN ISO 12944, formado por 3 capas, capa de imprimación de 80 µm, capa intermedia de 80 µm, y capa de acabado de 80 µm, con un espesor total de protección de 240 µm, aplicado de forma manual |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.66 | /R | x | 18.48 | =
| A013D000 | h | Ayudante pintor | 0.066 | /R | x | 17.24 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B89ZPP60 | l | Pintura de poliuretano bicomponente, para sistemas de protección de del acero | 0.1232 |  | x | 7.5 | =
| B89ZPE50 | l | Pintura epoxi bicomponente, para sistemas de protección de del acero | 0.2048 |  | x | 6.5 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| G9GA5U74 | m3 | Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/B/20/I+E de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E, extendido mediante bombeo, tendido y vibrado con regle vibratorio, maestreado |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.4 | /R | x | 16.35 | =
| A012N000 | h | Oficial 1a de obra pública | 0.133 | /R | x | 18.48 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C2005000 | h | Reglón vibratorio | 0.133 | /R | x | 4.41 | =
| C1701100 | h | Camión con bomba de hormigonar | 0.133 | /R | x | 155.18 | =
Subtotal maquinaria
Material
| B064E26B | m3 | Hormigón HM-30/B/20/I+E de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E | 1.05 |  | x | 76.5 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| GBBZ3011 | m | Tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico, fijado a la base |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.04 | /R | x | 18.48 | =
| A0140000 | h | Peón | 0.04 | /R | x | 16.35 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C1503500 | h | Camión grúa de 5 t | 0.008 | /R | x | 47.81 | =
Subtotal maquinaria
Material
| BBMZ2611 | m | Tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico | 1 |  | x | 25.88 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| GG319194 | m | Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de sección 1 x 35 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.065 | /R | x | 17.51 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.065 | /R | x | 19.46 | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG319190 | m | Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de sección 1 x 35 mm2, con cubierta del cable de PVC | 1.02 |  | x | 3.25 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| K219KBA0 | m | Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 10 cm de profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0150000 | h | Peón especialista | 0.25 | /R | x | 16.84 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C170H000 | h | Máquina cortajuntas con disco de diamante para pavimento | 0.25 | /R | x | 8.77 | =
Subtotal maquinaria
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
| P741-DXCS | m2 | Membrana de espesor 1,2 mm, de una lámina de PVC flexible no resistente a la intemperie, sin armadura, colocada sin adherir al soporte |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a colocador | 0.143 | /R | x | 24.5 | =
| A01-FEP3 | h | Ayudante colocador | 0.095 | /R | x | 21.75 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C20M-00J4 | h | Equipo de soldadura para láminas de PVC, manual, por aire caliente | 0.095 | /R | x | 4.23 | =
Subtotal maquinaria
Material
| B740-0SLX | m2 | Lámina de PVC flexible no resistente a la intemperie de espesor 1,2 mm y sin armadura | 1.1 |  | x | 7.04 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-1 | E213AC01 | m3 | Derribo de muro de contención de mampostería u hormigón armado, a mano y con compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 1.2 | /R | x | 18.79 | =
| A0140000 | h | Peón | 2 | /R | x | 16.35 | =
| A0150000 | h | Peón especialista | 3 | /R | x | 16.84 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C1101200 | h | Compresor con dos martillos neumáticos | 1.5 | /R | x | 15.65 | =
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t | 0.11 | /R | x | 50.9 | =
| C200S000 | h | Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico | 1.2 | /R | x | 6.61 | =
Subtotal maquinaria
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-2 | E3Z112P1 | m2 | Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.15 | /R | x | 16.35 | =
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 0.075 | /R | x | 18.48 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B06NLA2C | m3 | Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, HL-150/P/20 | 0.105 |  | x | 57.4 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-3 | E3Z1AC01 | m2 | Capa de limpieza y nivelación de 5 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 0.075 | /R | x | 18.48 | =
| A0140000 | h | Peón | 0.15 | /R | x | 16.35 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B06NLA2C | m3 | Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, HL-150/P/20 | 0.05 |  | x | 57.4 | =
Subtotal material
Coste directo
Total
P-4 | E721MJX7 | m2 | Membrana para impermeabilización de cubiertas GA-2 según UNE 104402, de dos láminas, de densidad superficial 7,7 kg/m2 formada por lámina de betún modificado LBM (SBS)-40/G con una armadura FP de fieltro de poliéster de 150 g/m2 sobre lámina bituminosa de oxiasfalto LO-40-FP con armadura de fieltro de poliéster de 130 g/m2, adheridas en caliente, previa imprimación |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.25 | /R | x | 17.53 | =
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.5 | /R | x | 18.83 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B7Z22000 | kg | Emulsión bituminosa, tipo EB | 0.3 |  | x | 1.19 | =
| B71290X0 | m2 | Lámina de betún modificado con autoprotección mineral LBM (SBS) 40/G-FP con armadura de fieltro de poliéster de 150 g/m2 reforzada | 1.1 |  | x | 6.6 | =
| B7114090 | m2 | Lámina bituminosa de oxiasfalto LO-40-FP con armadura de fieltro de material poliéster de 130 g/m2 | 1.1 |  | x | 5.09 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-5 | EABGN9A62 | u | Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de dos hojas batientes, para un hueco de obra de 300x215 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y marco, cerradura de golpe, acabado esmaltado, colocada.Incluye estructura metalica de marcos y montantes y tratamiento superficial con pintura, |  |  |  | Rend.: | 0.026
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a cerrajero | 0.25 | /R | x | 18.77 | =
Subtotal mano de obra
Material
| BAZGC360 | u | Herrajes para puerta de interior de una hoja batiente, de precio medio | 1 |  | x | 24.96 | =
| BABG9762 | u | Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoja batiente, para un hueco de obra de 90x215 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y marco, cerradura de golpe, acabado esmaltado | 2 |  | x | 157.06 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
Total
P-6 | EABGNN9A62 | u | Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de dos hojas batientes, para un hueco de obra de 180x215 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y marco, cerradura de golpe, acabado esmaltado, colocada. Incluye estructura metalica de marcos y montantes y tratamiento superficial con pintura, |  |  |  | Rend.: | 0.118
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a cerrajero | 0.25 | /R | x | 18.77 | =
Subtotal mano de obra
Material
| BAZGC360 | u | Herrajes para puerta de interior de una hoja batiente, de precio medio | 1 |  | x | 24.96 | =
| BABG9762 | u | Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoja batiente, para un hueco de obra de 90x215 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y marco, cerradura de golpe, acabado esmaltado | 2 |  | x | 157.06 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
Total
P-7 | EB3MN5BE9 | m2 | Cerramiento con malla tipo Rivisa con pliegues de refuerzo y galvanizada. Se incluyen montantes, marcos tubulares y elementos para su anclaje a distrancias no superiores a 1,5m |  |  |  | Rend.: | 0.323
Mano de obra
| A013F000 | h | Ayudante cerrajero | 0.5 | /R | x | 17.31 | =
| A012F000 | h | Oficial 1a cerrajero | 0.3 | /R | x | 18.77 | =
Subtotal mano de obra
Material
| BB3Z0001 | m2 | Parte proporcional de elementos de fijación para mallas y tejidos metálicos | 1 |  | x | 2.67 | =
| BB3M5BE9 | m2 | Malla chapa aluminio expandido romboidal, de 1,5 mm de espesor, con una área perforada de 0 a 20 %, diagonal larga de 75 a 115 mm, diagonal corta de 25 a 50 mm y anchura del nervio de 14 a 24 mm | 1.05 |  | x | 55.1 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-8 | F221N4826 | m3 | Excavación pavimento realizada con pala excavadora con martillo rompedor y carga indirecta sobre camión |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinaria
| C1102341 | h | Pala excavadora giratoria sobre neumáticos de 15 a 20 t, con martillo rompedor | 0.177 | /R | x | 97.45 | =
| C1311440 | h | Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t | 0.052 | /R | x | 88.61 | =
Subtotal maquinaria
Coste directo
Total
P-9 | F2A15000 | m3 | Suministro de tierra adecuada de aportación |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| B03D5000 | m3 | Tierra adecuada | 1 |  | x | 5.53 | =
Subtotal material
Coste directo
Total
P-10 | F9H3AC01 | m2 | Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de rodadura BBTM de baja temperatura, 11A PMB 45/80-60(BM-3b) con betún modificado y árido granítico, para una capa de rodadura de 5 cm de espesor |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A012N000 | h | Oficial 1a de obra pública | 0.0016 | /R | x | 18.48 | =
| A0140000 | h | Peón | 0.0032 | /R | x | 16.35 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C13350C0 | h | Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t | 0.0008 | /R | x | 67.39 | =
| C1709B00 | h | Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa | 0.0008 | /R | x | 53.72 | =
| C170D0A0 | h | Rodillo vibratorio para hormigones y betunes autopropulsado neumático | 0.0008 | /R | x | 61.61 | =
Subtotal maquinaria
Material
| B9H3B4P1 | t | Mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de rodadura BBTM de baja temperatura, 11A PMB 45/80-60(BM-3b) con betún modificado y árido granítico | 0.115 |  | x | 57.74 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-11 | F9V3N763A | m | Formación de peldaño con bloque de mamposteris y acabado liso con mortero M 7,5 |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0150000 | h | Peón especialista | 0.0021 | /R | x | 16.84 | =
| A0140000 | h | Peón | 0.47 | /R | x | 16.35 | =
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 0.47 | /R | x | 18.48 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C1704200 | h | Mezclador continuo para mortero preparado en sacos | 0.0015 | /R | x | 1.42 | =
Subtotal maquinaria
Material
| B0710180 | t | Mortero para albañilería, clase M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma UNE-EN 998-2 | 0.0047 |  | x | 34.73 | =
| B0F1K2A1 | u | Ladrillo perforado R-25, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1 | 5 |  | x | 0.19 | =
| B0111000 | m3 | Agua | 0.0022 |  | x | 1.67 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-12 | FDK282J9 | u | Arqueta de registro de de fábrica de ladrillo de 75x75x70 cm, para instalaciones de servicios, con paredes de 15 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, revocada y enlucida interiormente con mortero mixto con una proporción en volumen 1:2:10, sobre solera de ladrillo gero de 10 cm de espesor y relleno lateral con tierra de la misma excavación |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 2.1 | /R | x | 16.35 | =
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 4.2 | /R | x | 18.48 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0F1K2A1 | u | Ladrillo perforado R-25, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1 | 101.997 |  | x | 0.19 | =
| B0512401 | t | Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos | 0.0063 |  | x | 103.3 | =
| B0111000 | m3 | Agua | 0.0035 |  | x | 1.67 | =
Subtotal material
Elemento compuesto
| D070A4D1 | m3 | Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra | 0.1071 |  | x | 154.1638 | =
Subtotal elemento compuesto
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-13 | FDKZHLD4 | u | Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada, paso libre de 700x700 mm y clase D400 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A012N000 | h | Oficial 1a de obra pública | 0.45 | /R | x | 18.48 | =
| A0140000 | h | Peón | 0.45 | /R | x | 16.35 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0710150 | t | Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma UNE-EN 998-2 | 0.0063 |  | x | 33.8 | =
| BDKZHLD0 | u | Marco cuadrado y tapa cuadrada de fundición dúctil para arqueta de servicios, apoyada, paso libre de 700x700 mm y clase D400 según norma UNE-EN 124 | 1 |  | x | 270.71 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-14 | G21YNB220 | u | Perforación en fábrica de hormigón armado para formación de pasamuros hasta 200 mm de diámetro nominal con un grueso de pared entre 20 y 30 cm con broca de diamante intercambiable. Colocación de pasatubo, sellado y retacado posterior |  |  |  | Rend.: | 1.566
Mano de obra
| A0150000 | h | Peón especialista | 1.5 | /R | x | 16.84 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| CF211210 | h | Equipo de barrenado con broca de diamante intercambiable, entre 100 y 400 mm de diámetro | 1.5 | /R | x | 290.55 | =
Subtotal maquinaria
Material
| BG21RP10 | m | Tubo rígido de PVC, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 250 N, de 2,2 mm de espesor | 0.3 |  | x | 6.3 | =
| B0710150 | t | Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma UNE-EN 998-2 | 0.1 |  | x | 33.8 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-15 | G222524N | m3 | Excavación de zanja en terreno compacto, con pala excavadora y carga mecánica del material excavado |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.01 | /R | x | 16.35 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C13124C0 | h | Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 31 a 40 t | 0.0541 | /R | x | 149.16 | =
Subtotal maquinaria
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-16 | G228NF10F | m3 | Relleno y compactación de zanja con material seleccionado, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 95% PM |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinaria
| C1335080 | h | Rodillo vibratorio autopropulsado, de 8 a 10 t | 0.07 | /R | x | 51.34 | =
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t | 0.097 | /R | x | 50.9 | =
Subtotal maquinaria
Coste directo
Total
P-17 | G2R45067 | m3 | Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t, con un recorrido de hasta 10 km |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinaria
| C13124C0 | h | Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 31 a 40 t | 0.0069 | /R | x | 149.16 | =
| C1501800 | h | Camión para transporte de 12 t | 0.103 | /R | x | 38.77 | =
Subtotal maquinaria
Coste directo
Total
P-18 | G31D2001 | m2 | Encofrado con tablero de madera para zanjas y pozos |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0133000 | h | Ayudante encofrador | 0.5 | /R | x | 17.24 | =
| A0123000 | h | Oficial 1a encofrador | 0.4 | /R | x | 18.48 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0D71130 | m2 | Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 10 usos | 1.1 |  | x | 1.28 | =
| B0D31000 | m3 | Lata de madera de pino | 0.0011 |  | x | 227.13 | =
| B0D21030 | m | Tablón de madera de pino para 10 usos | 2.9997 |  | x | 0.38 | =
| B0A31000 | kg | Clavo de acero | 0.1501 |  | x | 1.36 | =
| B0A14300 | kg | Alambre recocido de diámetro 3 mm | 0.102 |  | x | 1.06 | =
| B0DZA000 | l | Desencofrante | 0.03 |  | x | 2.75 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-19 | G3D1NAC01 | m | Ejecución de micropilotes sin entubación de 180 mm de diámetro con menos de un 25% de perforación en hormigón armado o roca dura, armado con tubo de acero para la ejecución de micropilotes, de 560 N/mm2 de límite elástico, 101 mm de diámetro y de 9 mm de espesor e inyección única con lechada de cemento CEM I 42,5 R Sulforesistente. Incluida formación de cabeza de pilote con 4 orejitas de d=10 mm soldadas, según planos. |  |  |  | Rend.: | 0.508
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.3 | /R | x | 16.35 | =
| A0150000 | h | Peón especialista | 0.3 | /R | x | 16.84 | =
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.3 | /R | x | 18.48 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C3H11250 | h | Equipo para inyecciones profundas, con bomba de presión baja y carro de perforación para taladros hasta 200 mm de diámetro | 0.3 | /R | x | 99.92 | =
Subtotal maquinaria
Material
| B3DB6C30 | m | Tubo de acero para la ejecución de micropilotes, de 560 N/mm2 de límite elástico, 114,3 mm de diámetro y de 7 mm de espesor | 1.02 |  | x | 21 | =
| B0511601 | t | Cemento pórtland CEM I 42,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos | 0.036 |  | x | 112.9 | =
| B0111000 | m3 | Agua | 0.0225 |  | x | 1.67 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.53 | %
Coste directo
Total
P-20 | G3DZ2000 | u | Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra de equipo de ejecución de micropilotes |  |  |  | Rend.: | 0.496
Maquinaria
| C3HZ2000 | u | Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra de equipo de ejecución de micropilotes | 1 | /R | x | 1983 | =
Subtotal maquinaria
Coste directo
Total
P-21 | G45CNAC01 | m3 | Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIb+H, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 1.45 | /R | x | 16.35 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B06E-11VN | m3 | Hormigón HA-30/B/20/IIb+H de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIb+H | 1.02 |  | x | 81.28 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
Total
P-22 | G4BC3100 | kg | Armadura para losas de estructura AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0134000 | h | Ayudante ferrallista | 0.01 | /R | x | 17.24 | =
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.012 | /R | x | 18.48 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0A14200 | kg | Alambre recocido de diámetro 1,3 mm | 0.012 |  | x | 1.17 | =
Subtotal material
Elemento compuesto
| D0B2A100 | kg | Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en taller B500S, de limite elástico >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 0.85382 | =
Subtotal elemento compuesto
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-23 | G4BC4100 | kg | Armadura de estructura AP500 SD en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.012 | /R | x | 18.48 | =
| A0134000 | h | Ayudante ferrallista | 0.01 | /R | x | 17.24 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0A14200 | kg | Alambre recocido de diámetro 1,3 mm | 0.012 |  | x | 1.17 | =
Subtotal material
Elemento compuesto
| D0B2C100 | kg | Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en taller B500SD, de limite elástico >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 0.83282 | =
Subtotal elemento compuesto
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-24 | G4DC1D00 | m2 | Montaje y desmontaje de encofrado para losas, para una altura de como máximo 3 m, con tablero de madera de pino |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0133000 | h | Ayudante encofrador | 0.54 | /R | x | 17.24 | =
| A0123000 | h | Oficial 1a encofrador | 0.54 | /R | x | 18.48 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0DZA000 | l | Desencofrante | 0.04 |  | x | 2.75 | =
| B0A31000 | kg | Clavo de acero | 0.1007 |  | x | 1.36 | =
| B0D71120 | m2 | Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 5 usos | 1.1 |  | x | 2.56 | =
| B0D625A0 | cu | Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos | 0.0151 |  | x | 9.37 | =
| B0D21030 | m | Tablón de madera de pino para 10 usos | 0.99 |  | x | 0.38 | =
| B0D31000 | m3 | Lata de madera de pino | 0.0019 |  | x | 227.13 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
Total
P-25 | G4E2H628 | m2 | Pared estructural a una cara vista, de 20 cm de espesor, de bloque de mortero de cemento hueco, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, rugoso, gris, con componentes hidrofugantes, categoría I según norma UNE-EN 771-3, colocado con mortero de cemento CEM II, de dosificación 1:5 (7,5 N/mm2), con aditivo inclusor aire/plastificante y con una resistencia a compresión de la pared de 3 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 0.52 | /R | x | 18.48 | =
| A0140000 | h | Peón | 0.26 | /R | x | 16.35 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0E254L6 | u | Bloque hueco de mortero de cemento, rugoso, de 400x200x200 mm, con componentes hidrofugantes, de cara vista, gris, categoría I según norma UNE-EN 771-3 | 13.4375 |  | x | 1.18 | =
Subtotal material
Elemento compuesto
| D0714731 | m3 | Mortero de cemento con cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con aditivo inclusor aire/plastificante y 300 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:5 y 7,5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra | 0.0168 |  | x | 77.2566 | =
Subtotal elemento compuesto
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 3 | %
Coste directo
Total
P-26 | G4R12064 | kg | Acero inoxidable austenítico con molibdeno de designación 1.4401 (AISI 316), para estructuras, en perfiles conformados tipo redondo, cuadrado, rectangular, trabajado en taller y colocado en obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.01 | /R | x | 18.48 | =
| A0140000 | h | Peón | 0.01 | /R | x | 16.35 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B4R12061 | kg | Acero inoxidable austenítico con molibdeno de designación 1.4401 (AISI 316), en perfiles conformados tipo redondo, cuadrado, rectangular, trabajado en taller | 1 |  | x | 4.63 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
Total
P-27 | G4R1N2064 | kg | Chimenea de acero inoxidable AISI316 con 8 pernos de anclaje diametro 10 y 15 cm de profundidad |  |  |  | Rend.: | 0.261
Mano de obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.01 | /R | x | 18.48 | =
| A0140000 | h | Peón | 0.01 | /R | x | 16.35 | =
Subtotal mano de obra
Material
| B4R12061 | kg | Acero inoxidable austenítico con molibdeno de designación 1.4401 (AISI 316), en perfiles conformados tipo redondo, cuadrado, rectangular, trabajado en taller | 1 |  | x | 4.63 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
Total
P-28 | G921201J | m3 | Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y compactado del material al 98% del PM |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.04 | /R | x | 16.35 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C1502E00 | h | Camión cisterna de 8 m3 | 0.005 | /R | x | 42.91 | =
| C1709G00 | h | Extendedora de árido | 0.015 | /R | x | 39.42 | =
| C13350E0 | h | Rodillo vibratorio autopropulsado, de 14 a 16 t | 0.023 | /R | x | 75.85 | =
Subtotal maquinaria
Material
| B0372000 | m3 | Zahorras artificial | 1.15 |  | x | 15.95 | =
| B0111000 | m3 | Agua | 0.05 |  | x | 1.67 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-29 | G9GA5Q45 | m3 | Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/B/10/I+E de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 10 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E, extendido desde camión, tendido y vibrado con extendedora, rayado mecánico-manual |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.24 | /R | x | 16.35 | =
| A012N000 | h | Oficial 1a de obra pública | 0.077 | /R | x | 18.48 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C1709A00 | h | Extendedora para pavimentos de hormigón | 0.033 | /R | x | 78.03 | =
Subtotal maquinaria
Material
| B064C26B | m3 | Hormigón HM-30/B/10/I+E de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 10 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E | 1.05 |  | x | 76.89 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-30 | GBA31515 | m2 | Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, con termoplástico de aplicación en caliente de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina de accionamiento manual |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.035 | /R | x | 16.35 | =
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.07 | /R | x | 18.48 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C1B02B00 | h | Máquina para pintar bandas de vial, de accionamiento manual | 0.035 | /R | x | 26.59 | =
Subtotal maquinaria
Material
| BBA1M200 | kg | Microesferas de vidrio para marcas viales retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia | 0.5 |  | x | 1.22 | =
| BBA15100 | kg | Termoplástico en caliente aplicable por pulverización de color blanco, para marcas viales | 3.06 |  | x | 1.37 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-31 | GBB21201 | u | Placa informativa para señales de tráfico de acero galvanizado y pintado, de 60x60 cm, acabada con pintura no reflectante, fijada mecánicamente |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.1 | /R | x | 19.1 | =
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.1 | /R | x | 17.24 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C1503000 | h | Camión grúa | 0.025 | /R | x | 45.42 | =
Subtotal maquinaria
Material
| BBM1AHA1 | u | Placa informativa para señales de tráfico de acero galvanizado y pintado, de 60x60 cm, acabada con pintura no reflectante | 1 |  | x | 40.39 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-32 | GBBZ1120 | m | Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonado |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 0.05 | /R | x | 18.48 | =
| A0140000 | h | Peón | 0.1 | /R | x | 16.35 | =
Subtotal mano de obra
Material
| BBMZ1B20 | m | Soporte de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, para señalización vertical | 1 |  | x | 8.07 | =
Subtotal material
Elemento compuesto
| D060M022 | m3 | Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en volumen 1:4:8, con cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y árido de piedra calcárea de tamaño máximo 20 mm, elaborado en obra con hormigonera de 250 l | 0.0294 |  | x | 67.3942 | =
Subtotal elemento compuesto
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-33 | GBC1VC12 | u | Baliza cilíndrica de 75 cm de altura, de material polimérico, flexible, con lámina retrorreflectante clase RA2, fijada al pavimento con pasador |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.2 | /R | x | 16.35 | =
Subtotal mano de obra
Material
| BBC6VC12 | u | Baliza cilíndrica de 75 cm de altura, de material polimérico, flexible, con lámina retrorreflectante clase RA2, con anclaje para fijar al pavimento | 1 |  | x | 50.4 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-34 | GG21RP1G | m | Tubo rígido de PVC, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 250 N, de 2,2 mm de espesor, con unión encolada y como canalización enterrada |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.05 | /R | x | 17.51 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.058 | /R | x | 19.46 | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG21RP10 | m | Tubo rígido de PVC, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 250 N, de 2,2 mm de espesor | 1.02 |  | x | 6.3 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-35 | GG22TF1K | m | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 75 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.02 | /R | x | 17.51 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x | 19.46 | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG22TF10 | m | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 75 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama , resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas | 1.02 |  | x | 1.41 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-36 | GG31N9194 | m | Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de sección 1 x 35 mm2 para puesta a tierra |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.065 | /R | x | 19.46 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.065 | /R | x | 17.51 | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG319190 | m | Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de sección 1 x 35 mm2, con cubierta del cable de PVC | 1.02 |  | x | 3.25 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-37 | GGD1432E | u | Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm de espesor, de 2500 mm longitud de 17,3 mm de diámetro, clavada en el suelo |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.266 | /R | x | 19.46 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.266 | /R | x | 17.51 | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGYD1000 | u | Parte proporcional de elementos especiales para picas de toma de tierra | 1 |  | x | 4.12 | =
| BGD14320 | u | Pica de toma de tierra y de acero y recubrimiento de cobre, de 2500 mm de largo, de 17,3 mm de diámetro, de 300 µm | 1 |  | x | 21.43 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-38 | GGD2334D | u | Placa de toma de tierra de acero, cuadrada (maciza), de superficie 0,45 m2, de 2,5 mm de espesor y enterrada |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.166 | /R | x | 17.51 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.166 | /R | x | 19.46 | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGYD2000 | u | Parte proporcional de elementos especiales para placas de toma de tierra | 1 |  | x | 4.12 | =
| BGD23340 | u | Placa de toma de tierra de acero cuadrada (maciza), de 0,45 m2 de superficie y de 2,5 mm de espesor | 1 |  | x | 46.93 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-39 | P214W-FEMG | m | Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm de profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0E-000A | h | Peón especialista | 0.17 | /R | x | 21.15 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C178-00GF | h | Máquina cortajuntas con disco de diamante para pavimento | 0.17 | /R | x | 8.46 | =
Subtotal maquinaria
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-40 | P750-E811 | m2 | Membrana de espesor 1,2 mm, de una lámina de PVC flexible resistente a la intemperie, sin armadura, colocada sin adherir al soporte |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a colocador | 0.143 | /R | x | 24.5 | =
| A01-FEP3 | h | Ayudante colocador | 0.085 | /R | x | 21.75 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C20M-00J4 | h | Equipo de soldadura para láminas de PVC, manual, por aire caliente | 0.095 | /R | x | 4.23 | =
Subtotal maquinaria
Material
| B740-0SLL | m2 | Lámina de PVC flexible resistente a la intemperie de espesor 1,2 mm y sin armadura | 1.1 |  | x | 4.97 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
P-41 | P931-AC01 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado |  |  |  | Rend.: | 1
Mano de obra
| A0D-0007 | h | Peón | 0.45 | /R | x | 20.46 | =
| A0F-000S | h | Oficial 1a de obra pública | 0.15 | /R | x | 24.5 | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C20K-00DP | h | Reglón vibratorio | 0.15 | /R | x | 4.43 | =
Subtotal maquinaria
Material
| B06E-12C5 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I | 1.05 |  | x | 61.04 | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
Total
Partida alzada
| PPPA1 | ud | PA, Gestion de las interferencias entre la opertativa del Hospital y otras obras. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2000
| PPPA2 | ud | PA, Tratameinto para residuos especiales |  |  |  | Rend.: | 1
Coste directo
Total

## T-SMP
Presupuesto Construcción Cimentacion Depositos Vall Hebron | Presupuesto Construcción Cimentacion Depositos Vall Hebron | Presupuesto Construcción Cimentacion Depositos Vall Hebron | Presupuesto Construcción Cimentacion Depositos Vall Hebron
Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos
Código | U.M. | Descripción | Precio
Mano de obra
A01-FEP3 | h | Ayudante colocador | 21.75
A0121000 | h | Oficial 1a | 18.48
A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 18.48
A0123000 | h | Oficial 1a encofrador | 18.48
A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 18.48
A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 18.79
A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 18.83
A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 18.48
A012F000 | h | Oficial 1a cerrajero | 18.77
A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 19.46
A012M000 | h | Oficial 1a montador | 19.1
A012N000 | h | Oficial 1a de obra pública | 18.48
A0133000 | h | Ayudante encofrador | 17.24
A0134000 | h | Ayudante ferrallista | 17.24
A0135000 | h | Ayudante soldador | 17.31
A0137000 | h | Ayudante colocador | 17.53
A013D000 | h | Ayudante pintor | 17.24
A013F000 | h | Ayudante cerrajero | 17.31
A013H000 | h | Ayudante electricista | 17.51
A013M000 | h | Ayudante montador | 17.24
A0140000 | h | Peón | 16.35
A0150000 | h | Peón especialista | 16.84
A0D-0007 | h | Peón | 20.46
A0E-000A | h | Peón especialista | 21.15
A0F-000D | h | Oficial 1a colocador | 24.5
A0F-000S | h | Oficial 1a de obra pública | 24.5
O01OB130 | h | Oficial 1ª cerrajero | 18.57
O01OB140 | h | Ayudante cerrajero | 17.46
Maquinaria
C1101200 | h | Compresor con dos martillos neumáticos | 15.65
C1102341 | h | Pala excavadora giratoria sobre neumáticos de 15 a 20 t, con martillo rompedor | 97.45
C1311430 | h | Pala cargadora sobre neumáticos de 8 a 14 t | 73.05
C1311440 | h | Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t | 88.61
C13124C0 | h | Pala excavadora giratoria sobre cadenas de 31 a 40 t | 149.16
C1313330 | h | Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t | 50.9
C131B2A0 | h | Bulldózer sobre cadenas, de 7 a 10 t | 51.09
C1331200 | h | Motoniveladora mediana | 64.74
C1335080 | h | Rodillo vibratorio autopropulsado, de 8 a 10 t | 51.34
C13350C0 | h | Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t | 67.39
C13350E0 | h | Rodillo vibratorio autopropulsado, de 14 a 16 t | 75.85
C1501800 | h | Camión para transporte de 12 t | 38.77
C1502E00 | h | Camión cisterna de 8 m3 | 42.91
C1503000 | h | Camión grúa | 45.42
C1503500 | h | Camión grúa de 5 t | 47.81
C150G800 | h | Grúa autopropulsada de 12 t | 49.86
C1701100 | h | Camión con bomba de hormigonar | 155.18
C1704200 | h | Mezclador continuo para mortero preparado en sacos | 1.42
C1705600 | h | Hormigonera de 165 l | 1.71
C1705700 | h | Hormigonera de 250 l | 2.77
C1709A00 | h | Extendedora para pavimentos de hormigón | 78.03
C1709B00 | h | Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa | 53.72
C1709G00 | h | Extendedora de árido | 39.42
C170D0A0 | h | Rodillo vibratorio para hormigones y betunes autopropulsado neumático | 61.61
C170H000 | h | Máquina cortajuntas con disco de diamante para pavimento | 8.77
C178-00GF | h | Máquina cortajuntas con disco de diamante para pavimento | 8.46
C1B02B00 | h | Máquina para pintar bandas de vial, de accionamiento manual | 26.59
C2005000 | h | Reglón vibratorio | 4.41
C200K000 | h | Soldadora automática de extrusión autopropulsada | 13.51
C200P000 | h | Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica | 3.12
C200S000 | h | Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico | 6.61
C20K-00DP | h | Reglón vibratorio | 4.43
C20M-00J4 | h | Equipo de soldadura para láminas de PVC, manual, por aire caliente | 4.23
C3H11250 | h | Equipo para inyecciones profundas, con bomba de presión baja y carro de perforación para taladros hasta 200 mm de diámetro | 99.92
C3HZ2000 | u | Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra de equipo de ejecución de micropilotes | 1983
CF211210 | h | Equipo de barrenado con broca de diamante intercambiable, entre 100 y 400 mm de diámetro | 290.55
CZ112000 | h | Grupo electrógeno de 20 a 30 kVA | 8.54
M12O010 | h | Equipo oxicorte | 2.7
Material
B0111000 | m3 | Agua | 1.67
B0310020 | t | Arena de cantera para morteros | 17.04
B0311010 | t | Arena de cantera de piedra calcárea para hormigones | 15.88
B0331Q10 | t | Grava de cantera de piedra calcárea, de tamaño máximo 20 mm, para hormigones | 15.95
B0372000 | m3 | Zahorras artificial | 15.95
B03D5000 | m3 | Tierra adecuada | 5.53
B0511601 | t | Cemento pórtland CEM I 42,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos | 112.9
B0512401 | t | Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos | 103.3
B0532310 | kg | Cal aérea hidratada CL 90-S, en sacos | 0.22
B064C26B | m3 | Hormigón HM-30/B/10/I+E de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 10 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E | 76.89
B064E26B | m3 | Hormigón HM-30/B/20/I+E de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E | 76.5
B065960C | m3 | Hormigón HA-25/P/20/IIa de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIa | 65.8
B065E81B | m3 | Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 325 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIIa | 81.91
B06E-11VN | m3 | Hormigón HA-30/B/20/IIb+H de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIb+H | 81.28
B06E-12C5 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I | 61.04
B06NLA2C | m3 | Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, HL-150/P/20 | 57.4
B0710150 | t | Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma UNE-EN 998-2 | 33.8
B0710180 | t | Mortero para albañilería, clase M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma UNE-EN 998-2 | 34.73
B081C010 | kg | Aditivo inclusor aire/plastificante para mortero, según la norma UNE-EN 934-3 | 1.34
B0906000 | kg | Adhesivo de PVC | 4.32
B0A14200 | kg | Alambre recocido de diámetro 1,3 mm | 1.17
B0A14300 | kg | Alambre recocido de diámetro 3 mm | 1.06
B0A31000 | kg | Clavo de acero | 1.36
B0A62F90 | u | Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca | 0.96
B0B2A000 | kg | Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 | 0.63
B0B2C000 | kg | Acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 | 0.61
B0B34136 | m2 | Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 3.79
B0D21030 | m | Tablón de madera de pino para 10 usos | 0.38
B0D31000 | m3 | Lata de madera de pino | 227.13
B0D625A0 | cu | Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos | 9.37
B0D71120 | m2 | Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 5 usos | 2.56
B0D71130 | m2 | Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 10 usos | 1.28
B0DZA000 | l | Desencofrante | 2.75
B0DZT006 | m3 | Andamio de metal, para 25 usos | 3.45
B0E254L6 | u | Bloque hueco de mortero de cemento, rugoso, de 400x200x200 mm, con componentes hidrofugantes, de cara vista, gris, categoría I según norma UNE-EN 771-3 | 1.18
B0F1K2A1 | u | Ladrillo perforado R-25, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1 | 0.19
B3DB6C30 | m | Tubo de acero para la ejecución de micropilotes, de 560 N/mm2 de límite elástico, 114,3 mm de diámetro y de 7 mm de espesor | 21
B44Z501A | kg | Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en el taller para colocar con soldadura y con una capa de imprimación antioxidante | 0.93
B44Z5026 | kg | Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para colocar con tornillos y galvanizado | 1.82
B4R12061 | kg | Acero inoxidable austenítico con molibdeno de designación 1.4401 (AISI 316), en perfiles conformados tipo redondo, cuadrado, rectangular, trabajado en taller | 4.63
B63A1050 | u | Placa conformada lisa de hormigón armado de 200x50x4 cm | 25.28
B7114090 | m2 | Lámina bituminosa de oxiasfalto LO-40-FP con armadura de fieltro de material poliéster de 130 g/m2 | 5.09
B711Q060 | m2 | Lámina de betún modificado no protegida LBM (SBS) 30-FV con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m2 | 6.59
B71290X0 | m2 | Lámina de betún modificado con autoprotección mineral LBM (SBS) 40/G-FP con armadura de fieltro de poliéster de 150 g/m2 reforzada | 6.6
B740-0SLL | m2 | Lámina de PVC flexible resistente a la intemperie de espesor 1,2 mm y sin armadura | 4.97
B740-0SLX | m2 | Lámina de PVC flexible no resistente a la intemperie de espesor 1,2 mm y sin armadura | 7.04
B7412CMF | m2 | Lámina de PVC flexible no resistente a la intemperie de espesor 1,2 mm y con armadura de malla de fibra de vidrio | 9.52
B7711610 | m2 | Lámina de polietileno de alta densidad de espesor 1 mm no resistente a la intemperie | 1.39
B7Z22000 | kg | Emulsión bituminosa, tipo EB | 1.19
B7Z24000 | kg | Emulsión bituminosa, tipo ED | 0.76
B89ZPE50 | l | Pintura epoxi bicomponente, para sistemas de protección de del acero | 6.5
B89ZPP60 | l | Pintura de poliuretano bicomponente, para sistemas de protección de del acero | 7.5
B9H113E1 | t | Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf BC 50/70 D, con betún mejorado con caucho, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico | 53.97
B9H3B4P1 | t | Mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de rodadura BBTM de baja temperatura, 11A PMB 45/80-60(BM-3b) con betún modificado y árido granítico | 57.74
B9V4763A | m | Peldaño de hormigón prefabricado de 1 pieza de sección escuadría de 34x18 cm, con bisel y acabado liso, de color gris | 35.41
BABG9762 | u | Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoja batiente, para un hueco de obra de 90x215 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y marco, cerradura de golpe, acabado esmaltado | 157.06
BAZGC360 | u | Herrajes para puerta de interior de una hoja batiente, de precio medio | 24.96
BB1518A0 | m | Barandilla de acero inoxidable austenítico de designación 1.4301 (AISI 304), con pasamanos, travesaño inferior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 100 cm de altura | 195.18
BB3M5BE9 | m2 | Malla chapa aluminio expandido romboidal, de 1,5 mm de espesor, con una área perforada de 0 a 20 %, diagonal larga de 75 a 115 mm, diagonal corta de 25 a 50 mm y anchura del nervio de 14 a 24 mm | 55.1
BB3Z0001 | m2 | Parte proporcional de elementos de fijación para mallas y tejidos metálicos | 2.67
BBA15100 | kg | Termoplástico en caliente aplicable por pulverización de color blanco, para marcas viales | 1.37
BBA1M200 | kg | Microesferas de vidrio para marcas viales retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia | 1.22
BBC6VC12 | u | Baliza cilíndrica de 75 cm de altura, de material polimérico, flexible, con lámina retrorreflectante clase RA2, con anclaje para fijar al pavimento | 50.4
BBM1AHA1 | u | Placa informativa para señales de tráfico de acero galvanizado y pintado, de 60x60 cm, acabada con pintura no reflectante | 40.39
BBMZ1B20 | m | Soporte de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, para señalización vertical | 8.07
BBMZ2611 | m | Tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico | 25.88
BDKZHLD0 | u | Marco cuadrado y tapa cuadrada de fundición dúctil para arqueta de servicios, apoyada, paso libre de 700x700 mm y clase D400 según norma UNE-EN 124 | 270.71
BG21RP10 | m | Tubo rígido de PVC, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 250 N, de 2,2 mm de espesor | 6.3
BG22TF10 | m | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 75 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama , resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas | 1.41
BG319190 | m | Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de sección 1 x 35 mm2, con cubierta del cable de PVC | 3.25
BGD14320 | u | Pica de toma de tierra y de acero y recubrimiento de cobre, de 2500 mm de largo, de 17,3 mm de diámetro, de 300 µm | 21.43
BGD23340 | u | Placa de toma de tierra de acero cuadrada (maciza), de 0,45 m2 de superficie y de 2,5 mm de espesor | 46.93
BGYD1000 | u | Parte proporcional de elementos especiales para picas de toma de tierra | 4.12
BGYD2000 | u | Parte proporcional de elementos especiales para placas de toma de tierra | 4.12
P03ALP010 | kg | Acero laminado S 275 JR | 1.09

## T-DIM
|  |  |  | Presupuesto Construcción Cimentacion Depositos Vall Hebron | Presupuesto Construcción Cimentacion Depositos Vall Hebron | Presupuesto Construcción Cimentacion Depositos Vall Hebron | Presupuesto Construcción Cimentacion Depositos Vall Hebron
|  | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES
| N | Obra | 01 | Presupuesto01
| N | Capítulo | 01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
'01.01.001 | L | G222524N | m3 | Excavación de zanja en terreno compacto, con pala excavadora y carga mecánica del material excavado | Excavación de zanja en terreno compacto, con pala excavadora y carga mecánica del material excavado
EDIFICIO DEPOSITOS |  | 15 | 12 | 1.1
EDIFICIO ANEXO |  | 4 | 3 | 0.5
PAVIMENTO CISTERNA |  | 190 | 0.15
'01.01.002 | L | G228NF10F | m3 | Relleno y compactación de zanja con material seleccionado, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 95% PM | Relleno y compactación de zanja con material seleccionado, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 95% PM
EDIFICIO DEPOSITOS |  | 11.8 | 8.4 | 0.55
|  | -0.5 | 0.6 | 0.95 | 9
'01.01.003 | L | G2R45067 | m3 | Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t, con un recorrido de hasta 10 km | Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t, con un recorrido de hasta 10 km
SOBRANTE TIERRAS |  | 1.3 | 232.5
MURO |  | 2 | 3.5
PAVIMENTO CISTERNA |  | 190 | 0.15
'01.01.004 | L | E213AC01 | m3 | Derribo de muro de contención de mampostería u hormigón armado, a mano y con compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión | Derribo de muro de contención de mampostería u hormigón armado, a mano y con compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión
MURO MAMPOSTERIA h 3M |  |  | 2 | 3
'01.01.005 | L | G921201J | m3 | Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y compactado del material al 98% del PM | Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y compactado del material al 98% del PM
EDIFICIO DEPOSITOS |  | 11.8 | 8.4 | 0.2
EDIFICIO ANEXO |  | 2.4 | 2.8 | 0.2
'01.01.006 | L | F221N4826 | m3 | Excavación pavimento realizada con pala excavadora con martillo rompedor y carga indirecta sobre camión | Excavación pavimento realizada con pala excavadora con martillo rompedor y carga indirecta sobre camión
EDIFICIO DEPOSITOS |  | 15 | 12 | 0.1
EDIFICIO ANEXO |  | 4 | 3 | 0.1
PAVIMENTO CISTERNA |  | 190 | 0.1
ZANJA |  | 9.4 | 0.9 | 0.1
|  | 33.5 | 0.9 | 0.1
|  | 10.2 | 0.9 | 0.1
'01.01.007 | L | F2A15000 | m3 | Suministro de tierra adecuada de aportación | Suministro de tierra adecuada de aportación
EDIFICIO DEPOSITOS |  | 11.8 | 8.4 | 0.55
|  | -0.5 | 0.6 | 0.95 | 9
'01.01.008 | L | P214W-FEMG | m | Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm de profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir | Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm de profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir
|  | 4.65 | 2
12
3.5
|  | 2.85 | 2
| N | Obra | 01 | Presupuesto01
| N | Capítulo | 02 | CIMENTACION
'01.02.001 | L | G4BC4100 | kg | Armadura de estructura AP500 SD en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 | Armadura de estructura AP500 SD en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2
Losa segun despiece |  |  |  |  | 2487.94
'01.02.002 | L | G31D2001 | m2 | Encofrado con tablero de madera para zanjas y pozos | Encofrado con tablero de madera para zanjas y pozos
Cimentacion |  | 2 | 12.5 | 0.5
|  | 2 | 5 | 0.9
Enanos |  | 9 | 0.5 | 2 | 1.1
|  | 9 | 0.6 | 2 | 1.1
zapata muro |  | 4.6 | 0.5
|  | 13.4 | 0.5
|  | 1.7 | 0.5
|  | 3.25 | 0.5
|  | 10.6 | 0.5
|  | 2.5 | 0.5
0
riostras |  | 2 | 0.5
|  | 2 | 0.5
|  | 2.5 | 0.5
|  | 2.5 | 0.5
|  | 2 | 0.5
|  | 2 | 0.5
|  | 2 | 0.5
|  | 2 | 0.5
'01.02.003 | L | G3D1NAC01 | m | Ejecución de micropilotes sin entubación de 180 mm de diámetro con menos de un 25% de perforación en hormigón armado o roca dura, armado con tubo de acero para la ejecución de micropilotes, de 560 N/mm2 de límite elástico, 101 mm de diámetro y de 9 mm de espesor e inyección única con lechada de cemento CEM I 42,5 R Sulforesistente. Incluida formación de cabeza de pilote con 4 orejitas de d=10 mm soldadas, según planos. | Ejecución de micropilotes sin entubación de 180 mm de diámetro con menos de un 25% de perforación en hormigón armado o roca dura, armado con tubo de acero para la ejecución de micropilotes, de 560 N/mm2 de límite elástico, 101 mm de diámetro y de 9 mm de espesor e inyección única con lechada de cemento CEM I 42,5 R Sulforesistente. Incluida formación de cabeza de pilote con 4 orejitas de d=10 mm soldadas, según planos.
|  | 36 | 13.9
'01.02.004 | L | G3DZ2000 | u | Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra de equipo de ejecución de micropilotes | Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra de equipo de ejecución de micropilotes
Colocacion equipos |  | 1
'01.02.005 | L | E3Z112P1 | m2 | Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión | Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión
losa |  | 12.7 | 5.1
zapata muro |  | 4.8 | 1.6
|  | 12.1 | 1.6
riostras |  | 2.5 | 0.7 | 2
|  | 1.5 | 0.7 | 2
'01.02.006 | L | G45CNAC01 | m3 | Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIb+H, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote | Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIb+H, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote
LOSA CIMENTACION |  | 12.5 | 4.9 | 0.5
ZAPATA MURO |  | 1.4 | 4.7 | 0.5
|  | 12 | 1.4 | 0.5
RIOSTRAS |  | 3 | 0.5 | 0.5
|  | 2.5 | 0.5 | 0.5
|  | 2 | 0.5 | 0.5
|  | 3.5 | 0.5 | 0.5
'01.02.007 | L | GGD1432E | u | Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm de espesor, de 2500 mm longitud de 17,3 mm de diámetro, clavada en el suelo | Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm de espesor, de 2500 mm longitud de 17,3 mm de diámetro, clavada en el suelo
1
'01.02.008 | L | GG31N9194 | m | Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de sección 1 x 35 mm2 para puesta a tierra | Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, unipolar, de sección 1 x 35 mm2 para puesta a tierra
45
'01.02.009 | L | GGD2334D | u | Placa de toma de tierra de acero, cuadrada (maciza), de superficie 0,45 m2, de 2,5 mm de espesor y enterrada | Placa de toma de tierra de acero, cuadrada (maciza), de superficie 0,45 m2, de 2,5 mm de espesor y enterrada
1
'01.02.010 | L | P750-E811 | m2 | Membrana de espesor 1,2 mm, de una lámina de PVC flexible resistente a la intemperie, sin armadura, colocada sin adherir al soporte | Membrana de espesor 1,2 mm, de una lámina de PVC flexible resistente a la intemperie, sin armadura, colocada sin adherir al soporte
|  | 12.7 |  | 5.1
| N | Obra | 01 | Presupuesto01
| N | Capítulo | 03 | FACHADA
'01.03.001 | L | G4E2H628 | m2 | Pared estructural a una cara vista, de 20 cm de espesor, de bloque de mortero de cemento hueco, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, rugoso, gris, con componentes hidrofugantes, categoría I según norma UNE-EN 771-3, colocado con mortero de cemento CEM II, de dosificación 1:5 (7,5 N/mm2), con aditivo inclusor aire/plastificante y con una resistencia a compresión de la pared de 3 N/mm2 | Pared estructural a una cara vista, de 20 cm de espesor, de bloque de mortero de cemento hueco, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, rugoso, gris, con componentes hidrofugantes, categoría I según norma UNE-EN 771-3, colocado con mortero de cemento CEM II, de dosificación 1:5 (7,5 N/mm2), con aditivo inclusor aire/plastificante y con una resistencia a compresión de la pared de 3 N/mm2
PARED IZQUIERDA |  | 4.4 | 4.1
|  | 4.8 | 1.9
PARED DERECHA |  | 4.4 | 3.4
|  | 4.8 | 1.2
PARED TRASERA |  | 12.2 | 4.1
PARED FRONTAL |  | 3.3 | 1.9
|  | 2 | 1.9
|  | 1.8 | 1.9
EDIFICIO ANEXO |  | 2.6 | 2.8
|  | 2.6 | 2.8
|  | 2.4 | 2.8
|  | 1.2 | 0.4 | 2
'01.03.002 | L | G45CNAC01 | m3 | Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIb+H, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote | Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIb+H, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote
COLUMNAS |  | 16 | 0.2 | 0.4 | 4.1
|  | 4 | 0.4 | 0.4 | 3.5
|  | 8 | 0.2 | 0.4 | 1.9
MURETES |  | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8
|  | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8
|  | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8
|  | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8
|  | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8
|  | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.8
|  | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.8
|  | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8
|  | 4 | 0.2 | 0.4 | 0.8
|  | 4.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8
|  | 2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.8
|  | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8
|  | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8
'01.03.003 | L | G4BC4100 | kg | Armadura de estructura AP500 SD en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 | Armadura de estructura AP500 SD en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2
SEGUN DESPIECE |  |  |  |  | 2392.85
'01.03.004 | L | EABGNN9A62 | u | Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de dos hojas batientes, para un hueco de obra de 180x215 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y marco, cerradura de golpe, acabado esmaltado, colocada. Incluye estructura metalica de marcos y montantes y tratamiento superficial con pintura, | Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de dos hojas batientes, para un hueco de obra de 180x215 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y marco, cerradura de golpe, acabado esmaltado, colocada. Incluye estructura metalica de marcos y montantes y tratamiento superficial con pintura,
2
'01.03.006 | L | EB3MN5BE9 | m2 | Cerramiento con malla tipo Rivisa con pliegues de refuerzo y galvanizada. Se incluyen montantes, marcos tubulares y elementos para su anclaje a distrancias no superiores a 1,5m | Cerramiento con malla tipo Rivisa con pliegues de refuerzo y galvanizada. Se incluyen montantes, marcos tubulares y elementos para su anclaje a distrancias no superiores a 1,5m
|  | 4.25 | 1.18
|  | 3.25 | 1.18
|  | 1.9 | 1.18
|  | 1.9 | 1.18
|  | 4.25 | 1.18
| N | Obra | 01 | Presupuesto01
| N | Capítulo | 04 | PAVIMENTO
'01.04.001 | L | G4BC3100 | kg | Armadura para losas de estructura AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 | Armadura para losas de estructura AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2
|  |  | 17.86 | 55
'01.04.002 | L | G45CNAC01 | m3 | Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIb+H, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote | Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIb+H, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote
DEPOSITOS |  | 11.8 | 8.4 | 0.15
pendiente |  | 11.8 | 8.4 | 0.02
EDIFICIO ANEXO |  | 2.4 | 2.8 | 0.15
| N | Obra | 01 | Presupuesto01
| N | Capítulo | 05 | FORJADO EDIFICIO ANEXO
'01.05.001 | L | G4BC3100 | kg | Armadura para losas de estructura AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 | Armadura para losas de estructura AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2
SEGUN DESPIECE |  |  |  |  | 189.75
'01.05.002 | L | G45CNAC01 | m3 | Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIb+H, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote | Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIb+H, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote
|  | 2.8 | 3.2 | 0.2
'01.05.003 | L | G4DC1D00 | m2 | Montaje y desmontaje de encofrado para losas, para una altura de como máximo 3 m, con tablero de madera de pino | Montaje y desmontaje de encofrado para losas, para una altura de como máximo 3 m, con tablero de madera de pino
|  | 2.8 | 3.2
'01.05.004 | L | G4R12064 | kg | Acero inoxidable austenítico con molibdeno de designación 1.4401 (AISI 316), para estructuras, en perfiles conformados tipo redondo, cuadrado, rectangular, trabajado en taller y colocado en obra | Acero inoxidable austenítico con molibdeno de designación 1.4401 (AISI 316), para estructuras, en perfiles conformados tipo redondo, cuadrado, rectangular, trabajado en taller y colocado en obra
CHIMENEA |  | 1.2 | 1.2 | 0.01 | 7850
'01.05.005 | L | E721MJX7 | m2 | Membrana para impermeabilización de cubiertas GA-2 según UNE 104402, de dos láminas, de densidad superficial 7,7 kg/m2 formada por lámina de betún modificado LBM (SBS)-40/G con una armadura FP de fieltro de poliéster de 150 g/m2 sobre lámina bituminosa de oxiasfalto LO-40-FP con armadura de fieltro de poliéster de 130 g/m2, adheridas en caliente, previa imprimación | Membrana para impermeabilización de cubiertas GA-2 según UNE 104402, de dos láminas, de densidad superficial 7,7 kg/m2 formada por lámina de betún modificado LBM (SBS)-40/G con una armadura FP de fieltro de poliéster de 150 g/m2 sobre lámina bituminosa de oxiasfalto LO-40-FP con armadura de fieltro de poliéster de 130 g/m2, adheridas en caliente, previa imprimación
|  | 2.8 | 3.2 | 1.1
'01.05.006 | L | G4R1N2064 | kg | Chimenea de acero inoxidable AISI316 con 8 pernos de anclaje diametro 10 y 15 cm de profundidad | Chimenea de acero inoxidable AISI316 con 8 pernos de anclaje diametro 10 y 15 cm de profundidad
CHIMENEA |  | 1.2 | 1.2 | 0.01 | 7850
| N | Obra | 01 | Presupuesto01
| N | Capítulo | 06 | VIALIDAD
'01.06.001 | L | G9GA5Q45 | m3 | Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/B/10/I+E de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 10 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E, extendido desde camión, tendido y vibrado con extendedora, rayado mecánico-manual | Pavimento de hormigón vibrado de hormigón HM-30/B/10/I+E de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 10 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E, extendido desde camión, tendido y vibrado con extendedora, rayado mecánico-manual
|  |  |  | 190 | 0.15
'01.06.002 | L | G4BC3100 | kg | Armadura para losas de estructura AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 | Armadura para losas de estructura AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2
|  |  |  | 28.5 | 55
'01.06.003 | L | GBA31515 | m2 | Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, con termoplástico de aplicación en caliente de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina de accionamiento manual | Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, con termoplástico de aplicación en caliente de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina de accionamiento manual
CALZADA |  | 50
'01.06.004 | L | GBC1VC12 | u | Baliza cilíndrica de 75 cm de altura, de material polimérico, flexible, con lámina retrorreflectante clase RA2, fijada al pavimento con pasador | Baliza cilíndrica de 75 cm de altura, de material polimérico, flexible, con lámina retrorreflectante clase RA2, fijada al pavimento con pasador
12
'01.06.005 | L | GBBZ1120 | m | Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonado | Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonado
12
'01.06.006 | L | GBB21201 | u | Placa informativa para señales de tráfico de acero galvanizado y pintado, de 60x60 cm, acabada con pintura no reflectante, fijada mecánicamente | Placa informativa para señales de tráfico de acero galvanizado y pintado, de 60x60 cm, acabada con pintura no reflectante, fijada mecánicamente
6
'01.06.007 | L | F9H3AC01 | m2 | Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de rodadura BBTM de baja temperatura, 11A PMB 45/80-60(BM-3b) con betún modificado y árido granítico, para una capa de rodadura de 5 cm de espesor | Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, para capas de rodadura BBTM de baja temperatura, 11A PMB 45/80-60(BM-3b) con betún modificado y árido granítico, para una capa de rodadura de 5 cm de espesor
190
'01.06.008 | L | F9V3N763A | m | Formación de peldaño con bloque de mamposteris y acabado liso con mortero M 7,5 | Formación de peldaño con bloque de mamposteris y acabado liso con mortero M 7,5
ESCALONES PUERTA 1 |  | 3
|  | 3 | 2
|  | 3 | 3
|  | 3 | 4
ESCALONES PUERTA 2 |  | 1.8
|  | 1.8 | 2
|  | 1.8 | 3
ESCALERA PUERTA 3 |  | 1.4
| N | Obra | 01 | Presupuesto01
| N | Capítulo | 07 | ZANJA GAS MEDICINAL
'01.07.001 | L | G222524N | m3 | Excavación de zanja en terreno compacto, con pala excavadora y carga mecánica del material excavado | Excavación de zanja en terreno compacto, con pala excavadora y carga mecánica del material excavado
ZANJA |  | 9.4 | 0.9 | 1
|  | 33.5 | 0.9 | 1
|  | 10.2 | 0.9 | 1
'01.07.002 | L | G228NF10F | m3 | Relleno y compactación de zanja con material seleccionado, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 95% PM | Relleno y compactación de zanja con material seleccionado, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación del 95% PM
ZANJA |  | 9.4 | 0.9 | 0.4
|  | 33.5 | 0.9 | 0.4
|  | 10.2 | 0.9 | 0.4
'01.07.003 | L | G2R45067 | m3 | Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t, con un recorrido de hasta 10 km | Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t, con un recorrido de hasta 10 km
SOBRANTE TIERRAS |  |  | 4
'01.07.004 | L | GG21RP1G | m | Tubo rígido de PVC, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 250 N, de 2,2 mm de espesor, con unión encolada y como canalización enterrada | Tubo rígido de PVC, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 250 N, de 2,2 mm de espesor, con unión encolada y como canalización enterrada
ZANJA |  | 9.4 | 3 | 1
|  | 33.5 | 3 | 1
|  | 10.2 | 3 | 1
'01.07.005 | L | GG22TF1K | m | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 75 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 75 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada
ZANJA |  | 9.4 | 1 | 1
|  | 33.5 | 1 | 1
|  | 10.2 | 1 | 1
'01.07.006 | L | FDK282J9 | u | Arqueta de registro de de fábrica de ladrillo de 75x75x70 cm, para instalaciones de servicios, con paredes de 15 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, revocada y enlucida interiormente con mortero mixto con una proporción en volumen 1:2:10, sobre solera de ladrillo gero de 10 cm de espesor y relleno lateral con tierra de la misma excavación | Arqueta de registro de de fábrica de ladrillo de 75x75x70 cm, para instalaciones de servicios, con paredes de 15 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, revocada y enlucida interiormente con mortero mixto con una proporción en volumen 1:2:10, sobre solera de ladrillo gero de 10 cm de espesor y relleno lateral con tierra de la misma excavación
ARQUETA REGISTRABLE |  | 2
'01.07.007 | L | F2A15000 | m3 | Suministro de tierra adecuada de aportación | Suministro de tierra adecuada de aportación
ZANJA |  | 9.4 | 0.9 | 0.4
|  | 33.5 | 0.9 | 0.4
|  | 10.2 | 0.9 | 0.4
'01.07.008 | L | FDKZHLD4 | u | Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada, paso libre de 700x700 mm y clase D400 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero | Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, para arqueta de servicios, apoyada, paso libre de 700x700 mm y clase D400 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero
TAPA ARQUETA |  |  | 2
'01.07.009 | L | G21YNB220 | u | Perforación en fábrica de hormigón armado para formación de pasamuros hasta 200 mm de diámetro nominal con un grueso de pared entre 20 y 30 cm con broca de diamante intercambiable. Colocación de pasatubo, sellado y retacado posterior | Perforación en fábrica de hormigón armado para formación de pasamuros hasta 200 mm de diámetro nominal con un grueso de pared entre 20 y 30 cm con broca de diamante intercambiable. Colocación de pasatubo, sellado y retacado posterior
Conexion con galeria existente |  | 3
'01.07.011 | L | E3Z1AC01 | m2 | Capa de limpieza y nivelación de 5 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión | Capa de limpieza y nivelación de 5 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión
ZANJA |  | 9.4 | 0.9
|  | 33.5 | 0.9
|  | 10.2 | 0.9
'01.07.012 | L | P214W-FEMG | m | Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm de profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir | Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm de profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir
|  | 9.4 | 2
|  | 33.5 | 2
|  | 10.2 | 2
'01.07.013 | L | P931-AC01 | m3 | Hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado | Hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado
|  | 9.4 | 0.9 | 0.45
|  | 33.5 | 0.9 | 0.45
|  | 10.2 | 0.9 | 0.45